Расчет и характеристика параметров схем замещения воздушных и кабельных линий электропередач

Номер варианта выбирается согласно списку группы

Вариант 1

Решить задачи

1. ВЛ длиной 20 км  выполнена проводом АС – 240/32 , r0 = 0.121 Ом/км,

x0 = 0,405 Ом/км. Чему равно активное и реактивное сопротивление линии?

2. Определите активное сопротивление сталеалюминевых проводов ВЛ, если

Длина линии L=10 км, сечение провода F = 58 мм2, удельное сопротивление алюминия ρ =31,2 Ом·мм2/км

3. Известна марка провода ВЛЭП  10 кВ АС-70/11. Длина линии электропередач составляет 10 км. Расположение проводов горизонтальное, расстояние между проводами 1,5 м. Определить параметры схемы замещения: а) по справочнику, б) расчетным путем

Ответить на  вопросы

1 Влиянием каких факторов пренебрегают при определении величины активного сопротивления линий?

2 Почему при малом различии значений емкостной проводимости в линиях разного напряжения ее влияние сильнее в линиях более высокого напряжения?

3 Каким образом предотвращают (уменьшают) корону в воздушных линиях напряжением 110 и 220 кВт?

Вариант 2

Решить задачи

1. ВЛ длиной 10 км  выполнена проводом АС – 120/19 , r0 = 0.25 Ом/км,

x0 = 0,41 Ом/км. Чему равно активное и реактивное сопротивление линии?

2. Определите активное сопротивление сталеалюминевых проводов ВЛ, если

Длина линии L=30 км, сечение провода F = 81 мм2, удельное сопротивление алюминия ρ =31,2 Ом·мм2/км

3. Известна марка провода ВЛЭП  10 кВ АС-150/24. Длина линии электропередач составляет 30 км. Расположение проводов по вершинам равностороннего треугольника, расстояние между проводами 2 м. Определить параметры схемы замещения: а) по справочнику, б) расчетным путем

Ответить на  вопросы

1 Назовите ориентировочные величины среднегеометрических расстояний между проводами линий разных напряжений и основной фактор их определяющий.

2 На какие параметры линии и как влияет расщепление фаз воздушных линии?

3 Дайте характеристику линии, схема замещения которой представлена только активным сопротивлением.

Вариант 3

Решить задачи

1. ВЛ длиной 10 км  выполнена проводом АС – 240/32 , r0 = 0.126 Ом/км,

x0 = 0,305 Ом/км. Чему равно активное и реактивное сопротивление линии?

2. Определите активное сопротивление сталеалюминевых проводов ВЛ, если

Длина линии L=40 км, сечение провода F = 81 мм2, удельное сопротивление алюминия ρ =31,2 Ом·мм2/км

3. Известна марка провода ВЛЭП  10 кВ АС-150/24. Длина линии электропередач составляет 20 км. Расположение проводов по вершинам равностороннего треугольника, расстояние между проводами 2 м. Определить параметры схемы замещения: а) по справочнику, б) расчетным путем

Ответить на  вопросы

1 Изменение какого параметра в процессе эксплуатации линии наиболее эффективен для снижения короны?

2 Как сказывается расщепление фаз на величине активного и реактивного сопротивления?

3 Каким образом предотвращают (уменьшают) корону в воздушных линиях напряжением 110 и 220 кВт?

Вариант 4

Решить задачи

1. ВЛ длиной 10 км  выполнена проводом АС – 120/19 , r0 = 0.25 Ом/км,

x0 = 0,41 Ом/км. Чему равно активное и реактивное сопротивление линии?

2. Определите активное сопротивление сталеалюминевых проводов ВЛ, если

Длина линии L=30 км, сечение провода F = 81 мм2, удельное сопротивление алюминия ρ =31,2 Ом·мм2/км

3. Известна марка провода ВЛЭП  10 кВ АС-150/24. Длина линии электропередач составляет 20 км. Расположение проводов по вершинам равностороннего треугольника, расстояние между проводами 2 м. Определить параметры схемы замещения: а) по справочнику, б) расчетным путем

Ответить на  вопросы

1 Назовите ориентировочные величины среднегеометрических расстояний между проводами линий разных напряжений и основной фактор их определяющий

2. Почему при малом различии значений емкостной проводимости в линиях разного напряжения ее влияние сильнее в линиях более высокого напряжения?

3. Изменение какого параметра в процессе эксплуатации линии наиболее эффективен для снижения короны?