СРОП3
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Варианты выбираются по списку
Вариант 1
1 Выбрать защитный и пусковой аппараты в цепи двигателя, питающегося от силовового шкафа типа ШР-11. Выбрать марку и сечение провода к двигателю, проложенному скрыто в полу в трубе. Распределительная сеть радиальная. 

Технические данные двигателя конвейера UН=380В; РН=18 кВт; 
cos(Н =0,9; к.п.д 87%, КИ=0,2; кратность пуска IПУС/IН =5,5. Условия пуска под средней нагрузкой. Сеть не требует защиты от перегрузки. Температура в цехе +200С. 

2 Выбрать автоматический выключатель на РУ-0,4 кВ в цепи распределительного шинопровода с нагрузкой РР=210 кВт; QP=70,5 кВАр. Выбрать силовой кабель к шинопроводу. Кабель проложен открыто по стене, рядом с тремя ранее проложенными кабелями.
Приемник, создающий максимальный ток имеет технические данные:

UН=380В;  РН=14 кВт,   cos(Н =0,89;  к.п.д 92%,  КИ=0,5; кратность пуска Iпус/Iн=5. Пуск тяжелый. Температура в цехе +300С. Среда  пожароопасная.

Вариант 2
1 Выбрать защитный и пусковой аппараты в цепи двигателя, питающегося от силовового шкафа типа ПР-8000. Выбрать марку и сечение провода к двигателю с учетом выбранного аппарата. Распределительная силовая сеть радиальная.

Технические данные двигателя вентилятора UН=380В; РН=17 кВт,  cos(Н=0,89; к.п.д 92%,  кратность пуска IПУС/IН=6. Коэффициент использования принять самостоятельно. 

Сеть не требует защиты от перегрузки. Температура в цехе +250С, невзрыво-непожароопасная.

2 Выбрать предохранитель на РУ-0,4 кВ в цепи силового шкафа с нагрузкой РР=300 кВт; QP=210 кВАр. Выбрать силовой кабель к этому узлу питания.

Приемник, создающий максимальный пусковой ток имеет технические данные: UН=380В;  РН=21 кВт,  cos(Н=0,9;  к.п.д 89%,  КИ=0,2; кратность пуска 

Iпус/Iн =5,5.  Условия пуска - под полной нагрузкой, из горячего состояния. 

Сеть  требует защиты от перегрузки. Температура в цехе +350С.

Вариант 3
1 Выбрать защитный и пусковой аппараты в цепи электроприемника, питающегося от силового шкафа типа ШР-11. Выбрать силовой кабель к ШР. Распределительная силовая сеть радиальная.

Технические данные нагревательного устройства UН=380В; РН=21 кВт; cos(Н =0,92; к.п.д 75%, кратность пуска Iпус/Iн=3. Коэффициент использования принять самостоятельно. 

Сеть требует защиты от перегрузки. Температура в цехе +350С. 

2 Выбрать автоматический выключатель на РУ-0,4 кВ в цепи силового узла питания с нагрузкой РР=250 кВт; QP=65 кВАр. Выбрать силовой кабель. Кабель проложен открыто по конструкциям с двумя ранее проложенными кабелями. 

Приемник, создающий максимальный ток имеет технические данные:

UН=380В; РН=14 кВт,  cos(Н=0,89;  к.п.д 92%,  кратность пуска IПУС/IН=5, КИ=0,5. Пуск тяжелый. 
Температура в цехе +300С. Среда в цехе взрывоопасная.

Вариант 4
1 Выбрать защитный и пусковой аппараты в цепи двигателя, питающегося от силового шкафа типа ПР-8000. Выбрать марку и сечение провода к двигателю с учетом выбранных аппаратов. Распределительная силовая сеть радиальная.

Технические данные двигателя вентиляторара UН=380В; РН=24кВт,  

cos(Н =0,95;  к.п.д 89%,  кратность пуска IПУС/IН =6. Сеть не требует защиты от перегрузки. Температура в цехе +200С.

2 Выбрать предохранитель на РУ-0,4 кВ в цепи узла питания с нагрузкой Рр=280 кВт; Qp=65 кВАр. С учетом защитного аппарата выбрать марку и сечение кабеля к ШР.  Кабель проложен открыто по кабельным конструкциям, на полке уже проложено два кабеля.

Приемник, создающий максимальный пусковой ток имеет технические данные: UН=380В; РН=10 кВт, cos(Н=0,91; к.п.д 89%, кратность пуска IПУС/IН=5,5;  КИ=0,4. Пуск легкий. 

Сеть требует защиты от перегрузки. Температура в цехе +250С.

Вариант 5

1 Выбрать защитный и пусковой аппараты в цепи двигателя, питающегося от силовового шкафа типа ПР-8000. Выбрать марку и сечение провода к двигателю с учетом выбранного аппарата. Распределительная силовая сеть радиальная.

Технические данные двигателя вентилятора UН=380В; РН=17 кВт,  cos(Н=0,89; к.п.д 92%,  кратность пуска IПУС/IН=6. Коэффициент использования принять самостоятельно. 

Сеть не требует защиты от перегрузки. Температура в цехе +250С, невзрыво-непожароопасная.

2 Выбрать автоматический выключатель на РУ-0,4 кВ в цепи распределительного шинопровода с нагрузкой РР=210 кВт; QP=70,5 кВАр. Выбрать силовой кабель к шинопроводу. Кабель проложен открыто по стене, рядом с тремя ранее проложенными кабелями.
Приемник, создающий максимальный ток имеет технические данные:

UН=380В;  РН=14 кВт,   cos(Н =0,89;  к.п.д 92%,  КИ=0,5; кратность пуска Iпус/Iн=5. Пуск тяжелый. Температура в цехе +300С. Среда  пожароопасная.

