8.4 Расчет токов КЗ на шинах 6 кВ ГПП


8.3.1 Расчет выполняется на напряжении 6 кВ ГПП в точке К-3. Сопротивления схемы замещения преобразуются в эквивалентное сопротивление для точки К-2, за трансформатором ГПП, базисный ток  ступени КЗ 



7.3.2 Сопротивления трансформатора ГПП в относительных единицах.
Реактивное сопротивление


                                            (8.10)


где   - относительное сопротивление трансформатора, 


.


Активное сопротивление в относительных единицах, 


                                         (8.11)

где  РК =46,5 кВт данные трансформатора
SН.Т =10000 МВА - номинальная мощность трансформатора ГПП 




8.3.3 Результирующее сопротивление до точки К-2 и токи замыкания







8.3.4 Значения токов КЗ, рассчитываются по (8.3)  (8.6), рисунок 8.2.
Значение активного сопротивления мало и его можно не учитывать при определении тока КЗ в точке К-3


,


,


,


,


,


.

8.3.5 Подпитка от АД
Паспортные данные синхронных двигателей [11]
РНОМ=1600 кВт; соsНОМ=0,89;  НОМ=95,7%;  МП/МНОМ=0,9;  КПУСК.=5,1.
Номинальные токи двигателей 


                       (8.12)





                                       (8.13)





Данные синхронного двигателя [16]: РНОМ=1600 кВт; соsНОМ=0,9; НОМ=96,7%;  МП/МНОМ=0,9;  КПУСК.=5, .
Параметры синхронного двигателя в относительных единицах, приведенные к базисным условиям: индуктивное сопротивление  по (8.14)

                                     (8.14)

где I*П- кратность пускового тока двигателя


,
активное сопротивление 


                                     (8.15)

где sНОМ – номинальное скольжение двигателя.


.

Активное сопротивление очень мало и его можно не учитывать.
ЭДС двигателя в начальный момент КЗ


                (8.16)


где   - начальные значения сверхпереходной ЭДС, напряжения и тока в относительных единицах,

 - сверхпереходная реактивность машины




Относительное начальное значение периодической составляющей тока от двигателя

                                           (8.17)




Начальное периодическое значение тока КЗ в месте подпитки





где  из расчетных кривых



Токи подпитки от двигателей учитываются в ударном токе, в кА





8.5 Расчет токов КЗ в точке К-4  на 6 кВ


Точка К-4 находится  на  ТП-2  напряжением 6 кВ
8.4.1 Сопротивления кабеля ААШвУ-(3х95)  к ТП-2 переводятся в относительные единицы. Расчет и выбор кабелей выполнен ранее.


,


,

где ХК= 0,078 Ом/км;  RK=0,326 Ом/км [8], удельные сопротивления выбранного кабеля
8.4.2 Результирующее сопротивление до точки К-3







8.4.3 Активное сопротивление учитывается и рассчитывается полное сопротивление до точки К-3


.

8.4.4  Токи КЗ – по  (7.2-7.6)









Расчет ударных коэффициентов по ТП на 6 кВ в таблице 8.1


	Таблица 8.1 - Расчет ударных коэффициентов для токов КЗ по цеховым подстанциям на 10 кВ

	№ ТП
	Хрез до ТП
	Rрез до ТП
	Хрез/Rрез
	Ударный коэффициент  Куд



	ТП-1
	1,506
	0,451
	3,34
	1,42

	ТП-2
	1,493
	0,371
	4,02
	1,48

	ТП-3
	1,501
	0,401
	3,74
	1,46

	ТП-4
	1,498
	0,392
	3,82
	1,47

	ТП-5
	1,490
	0,366
	4,07
	1,49











.

Сводная таблица токов КЗ на 35 кВ и 6 кВ в точках  К-1, К-2, К-3 и расчет на 10 кВ на выводах трансформаторов ТП в таблицах 8.3 и 8.2.
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