1 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

«РАСЧЕТ ДИСТАНЦИОННых ЗАЩИТ ЛИНИЙ»

- 1.1 Задание

Рассчитать уставки трехступенчатой дистанционной защиты для комплекта защиты Кз1 линии W1 для схемы изображенной на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Схема энергосистемы

Параметры энергосистемы С1-2:

- Мощность к.з. С1 Sкз = 3500 МВА

- Мощность к.з. С2 Sкз = 2000 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 110 кВ.

Трансформатор Т типа ТДН-65000/110

Таблица 1.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 | W3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление линии хл, Ом | 30 | 40 | 10 |
| Угол линии, град. | 65 | 65 | 65 |
| Максимальный рабочий ток линии, А | 150 | - | - |
| Угол нагрузки, град. | 35 | - | - |

Коэффициент самозапуска заторможенных электродвигателей kз = 1,5.

Угол максимальной чувствительности реле сопротивления φм.ч. = 60о.

Коэффициент трансформации трансформатора тока - 1000/5.

Коэффициент трансформации трансформатора напряжения - 110000/100.