4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

«РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНых ТОКОВых ЗАЩИТ ТРАНСФОРМАТОРов»

- 4.1 Задание

Выполнить расчет максимальной токовой защиты (МТЗ) силового трансформатора для схемы изображенной на рисунке 4.1. Работа трансформаторов на стороне 10 кВ раздельная, с автоматическим вводом резерва АВР двухстороннего действия.

Рисунок 4.1 – Расчетная схема

Мощности к.з. энергосистемы: Sк.max = 500 МВА, Sк.min = 200 МВА

Длина линии L = 40 км, худ. = 0,4 Ом/км

Трансформатор ТМН-6300/35±6х1,5%/11кВ, Y/∆-11, Uкз.ном = 7,5%, Uкз.min = 7%, Uкз.max = 8,6%

Мощность нагрузки: Sнагр1 = 4,3 МВА, Sнагр2 = 4,5 МВА

Сопротивление нагрузки хнагр = 0,35 о.е.

- 4.2 Решение

Определим возможность применения МТЗ без пуска по напряжению.

Рисунок 4.1 – Расчетная схема

Защита должна быть отстроена: от суммарного тока нагрузки своего трансформатора и тока самозапуска нагрузки другого, более загруженного трансформатора, а также от токов самозапуска нагрузки при длительной работе одного трансформатора с перегрузкой в 40%.

Найдем параметры элементов схемы замещения представленной на рисунке 4.2. Расчет производим в именованных единицах.

Среднее напряжение энергосистемы: Uср = 37 кВ.

Сопротивление системы:

|  | (4.1) |
| --- | --- |

Сопротивление линий электропередач:

|  | (4.2) |
| --- | --- |

Сопротивление трансформаторов:

|  | (4.3) |
| --- | --- |

Сопротивление нагрузки:

|  | (4.4) |
| --- | --- |

Рассчитаем рабочие токи трансформаторов при минимальном рабочем напряжении:

|  | (4.5) |
| --- | --- |
|  | (4.6) |

Найдем ток самозапуска более мощной нагрузки:

|  | (4.7) |
| --- | --- |

По первому условию ток срабатывания МТЗ без пуска по напряжению равен:

|  | (4.8) |
| --- | --- |

Рассмотрим второй режим – самозапуск нагрузки обеих секций шин после к.з. в сети 6-10 кВ в режиме работы одного трансформатора с суммарной нагрузкой S обеих секций шин.

Сопротивление нагрузки:

|  | (4.9) |
| --- | --- |

Найдем ток самозапуска нагрузки:

|  | (4.10) |
| --- | --- |

Ток срабатывания МТЗ без пуска по напряжению равен:

|  | (4.11) |
| --- | --- |

Принимаем окончательно ток срабатывания защиты МТЗ равным:

Проверим чувствительность защиты при к.з. на стороне 6-10 кВ трансформатора. Найдем ток двухфазного к.з. на стороне 10 кВ трансформатора.

|  | (4.12) |
| --- | --- |

Коэффициент чувствительности защиты:

|  | (4.13) |
| --- | --- |

Коэффициент чувствительности не удовлетворяет условиям ПУЭ. Поэтому проверим возможность применения МТЗ с пуском по напряжению:

Ток срабатывания МТЗ с пуском по напряжению определяется по следующей формуле:

|  | (4.14) |
| --- | --- |

Где ток нагрузки равен суммарной нагрузке двух секций шин 10 кВ:

|  | (4.15) |
| --- | --- |

Напряжение срабатывания реле напряжения равно:

|  | (4.16) |
| --- | --- |

где kвозв = 1,15 – коэффициент возврата реле напряжения

Проверим коэффициент чувствительности защиты:

Коэффициент чувствительности удовлетворяет требованиям ПУЭ.