5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

«РАСЧЕТ ЗАЩИТ высоковольтных электродвигателей»

- 5.1 Задание

Выполнить расчет токовых защит от к.з. и симметричных перегрузок асинхронного электродвигателя изображенного на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Расчетная схема

Мощность к.з. энергосистемы: Sк.max = 500 МВА

Трансформатор типа ТМН-6300/35/11кВ, Uкз.ном = 7,5%

Длина кабельной линии L = 2,0 км, худ. = 0,11 Ом/км

Параметры электродвигателя: Рном = 1600 кВт, Cosφ = 0,80, kп = 7.

- 10.2 Решение

Мощность электродвигателя менее 2000 кВА. Поэтому для защиты от междуфазных коротких замыканий применяем максимальную токовую отсечку ТО. Для начала определим возможность применения однорелейной схемы ТО с трансформаторами тока, включенными на разность токов (рисунок 5.2). Применение реле серии РТ-80 позволит на индукционной части выполнить защиту от перегрузки, а на электромагнитной – токовую отсечку.

Рисунок 5.2 – Принципиальная схема однорелейной ТО

Определим номинальную мощность электродвигателя:

|  | (5.1) |
| --- | --- |

Определим номинальный ток электродвигателя:

|  | (5.2) |
| --- | --- |

Выбираем трансформатор тока с коэффициентом kт = 200/5.

Определим пусковой ток электродвигателя:

|  | (5.3) |
| --- | --- |

Рассчитаем уставку индукционной части реле защиты от перегрузки:

|  | (5.4) |
| --- | --- |

где kн – коэффициент надежности. kн = 1,1÷1,3

kвозв – коэффициент возврата реле тока, kн = 0,80

Определяем ток срабатывания реле:

|  | (5.5) |
| --- | --- |

где kсх – коэффициент схемы соединения трансформатора тока

Определяется ток срабатывания защиты от многофазных замыканий:

|  | (5.6) |
| --- | --- |

где kн – коэффициент надежности, для реле РТ-40 kн = 1,4, для реле РТ-80 kн = 1,8

Определяем ток срабатывания реле:

Для реле РТ-80 уставка тока срабатывания отсечки выставляется как кратность к току срабатывания индукционной части реле:

|  | (5.7) |
| --- | --- |

Таким образом уставки реле РТ-80 Iср = 8 А и kто = 8 или 64 А.

Чувствительность отсечки определяем при двухфазном к.з. на выводах электродвигателя (точка К рисунок 5.3).

Рисунок 10.3 –Схема замещения

Рассчитаем ток к.з.. Найдем параметры элементов схемы замещения представленной на рисунке 5.3. Расчет производим в именованных единицах.

Среднее напряжение энергосистемы: Uср = 10,5 кВ.

Сопротивление системы:

|  | (5.8) |
| --- | --- |

Сопротивление кабельной линий:

|  | (5.9) |
| --- | --- |

где худ. – удельное сопротивление кабеля, примем худ. = 0,11 Ом/км

Сопротивление трансформатора:

|  | (5.10) |
| --- | --- |

Найдем ток трехфазного к.з. на выводах электродвигателя:

|  | (5.11) |
| --- | --- |

Коэффициент чувствительности защиты:

|  | (5.12) |
| --- | --- |

где kсх – коэффициент схемы соединения трансформатора тока, kсх = 1 для режима двухфазного к.з. фаз А-С или В-С, при котором в реле попадает минимальный ток.

Коэффициент чувствительности не удовлетворяет требованиям ПУЭ.

Данная схема не подходит для защиты, проверим возможность применения двухрелейной схемы с трансформаторами тока, включенными по схеме неполной звезды и реле тока РТ-40 (рисунок 5.4). В данной схема токовые реле 1 и 2 – это реле ТО и включены на фазы А и С, а реле тока 3 – это реле защиты от перегрузки, установленное в одной фазе и установлено в нейтральном проводе трансформаторов тока и реле, т.е. фактически на фазе В.

Рисунок 5.4 – Принципиальная схема двухрелейной ТО

Уставка реле тока от перегрузки ранее рассчитана и равна 189 А.

Определяется ток срабатывания защиты от многофазных замыканий:

Коэффициент чувствительности защиты:

|  | (5.13) |
| --- | --- |

Коэффициент чувствительности удовлетворяет требованиям ПУЭ.

Продольная дифференциальная токовая защита применяется на электродвигателях мощностью 2000 кВА и более. Тем не менее покажем расчет продольной дифференциальной токовой защиты на примере нашего электродвигателя.

Ток срабатывания защиты выбирается по условию отстройки от тока небаланса, возникающего в реле при пуске электродвигателя и при броске тока, посылаемого электродвигателем в начальный момент к.з. в питающей сети, который может быть принят пусковому току электродвигателя:

|  | (5.14) |
| --- | --- |

где kн – коэффициент надежности, kн = 1,3 для реле РНТ-565

kапер – коэффициент, учитывающий появление апериодической составляющей при коротком замыкании, kапер = 1 для реле с БНТ

kодн – коэффициент однотипности трансформаторов тока, kодн = 0,5

ε – коэффициент, учитывающий 10%-ную погрешность трансформаторов тока, ε = 0,1

Тогда получаем:

При защите электродвигателей с помощью реле РНТ-565 в целях надежности отстройки от токов небаланса в переходных режимах, а также от обрыва провода в токовых цепях трансформаторов тока защиты рекомендуется принимать ток срабатывания защиты:

|  | (5.15) |
| --- | --- |

Определяем ток срабатывания реле:

|  | (5.16) |
| --- | --- |

Расчетное число витков обмоток реле определяем по формуле:

|  | (5.17) |
| --- | --- |

где Fср – м.д.с. срабатывания реле серии РТН-565, Fср =100 А

Принимаем ближайшее меньшее целое значение числа витков ω = 17.

Уточняем ток срабатывания реле:

|  | (5.18) |
| --- | --- |

Чувствительность защит определяем при двухфазном к.з. на выводах электродвигателя:

|  | (5.19) |
| --- | --- |

Коэффициент чувствительности удовлетворяет требованиям ПУЭ.