Материалы для практических занятий 7

В данной контрольной работе выполнить следующее:

1 Согласно Правил устройств электроустановок (ПУЭ) выбрать объем и перечень релейной защиты и автоматики (РЗиА) для всех элементов системы электроснабжения промышленного предприятия (рисунки 1, 2), учитывая, что электроприемники являются потребителями I и II категории.

2 Согласно перечню и варианту (таблицы 1, 2, 3) составить схемы защит, произвести расчет уставок, проверку чувствительности и селективности токовых защит  для элементов системы электроснабжения промышленного предприятия.

3 Построить карту селективности токовых защит элементов системы электроснабжения промышленного предприятия.

4 Выбрать плавкую вставку предохранителя и уставку автомата для защит электродвигателей 1 и 2, питающихся от трансформаторной подстанции ТП-1, напряжением 380 или 660 В.

Таблица 1 - Исходные данные

| Наименование | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Полная мощность системы SСИСТ , МВА | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 |
| SК.З. К – 1, МВА | 550 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| Напряжение системы, UС, кВ | 37 | 37 | 115 | 37 | 37 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Мощность тр-ра ГПП SТР-РА ГПП, МВА | 6,3 | 10 | 6,3 | 16 | 25 | 10 | 63 | 25 | 40 | 63 |
| Мощность тр-ра цеха SТР-РА ЦЕХА , кВА | 630 | 1000 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
| РУ АД1, кВт | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Р АД2, кВт | 90 | 110 | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 | 132 | 160 | 160 |
| Тр-р дуговой печи, кВА | 630 | 1000 | 1250 | 630 | 1000 | 1250 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |

Таблица 2 - Исходные данные

| Наименование | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Расстояние от п/с А до ГПП завода, км | 15 | 18 | 10 | 8 | 30 | 25 | 12 | 32 | 22 | 13 |
| Напряжение вторич-ное тр-ра ГПП, кВ | 10,5 | 6,3 | 10,5 | 6,3 | 10,5 | 6,3 | 10,5 | 6,3 | 6,3 | 10,5 |
| Вторичное напряжение ТП, кВ | 0,4 | 0,66 | 0,4 | 0,66 | 0,4 | 0,66 | 0,4 | 0,66 | 0,4 | 0,66 |
| КЛ ГПП-РП1 (ААБ10-3х185), км | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,6 |
| Конденс. установка ККУ-6/10 кВ, кВар | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 1400 | 2000 | 500 | 1800 | 1800 | 1500 |
| Тр-р КПП ТМРУ-6 (10) кВ, кВА | 1000 | 1250 | 2000 | 2600 | 3500 | 1000 | 1250 | 2000 | 2600 | 3500 |
| Асинхронный, синх-ронный двигатель 6 (10) кВ, кВт | 1600 | 2000 | 1250 | 1000 | 800 | 2500 | 1600 | 630 | 630 | 800 |

Таблица 3 - Исходные данные

| Наименование | Первая буква фамилии студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, Д | В, Г, Я | Б, Е | Ж, З, И, Л | К, Э, Ю | М, О | Н, П | Р, Т, У, Ф | С, Ч, Ш | Х, Ц, Щ |
| Цеховой тр-р (ТП) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Синхр. двигатель (СД) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Асинх. двигатель (АД) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| АД 1,2 380/660 В | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кабель ГПП-РП1 | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| Тр-р дуговой печи |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |
| Тр-р КПП |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| Конденс.батарея |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 Для выполнения контрольной работы необходимо основательно изучить соответствующие разделы курса, особое внимание обратить на токовые и дифференциальные защиты.

Студенты выполняют контрольную работу, выбирая номер варианта задания по трем признакам - последней и предпоследней цифрам шифра зачетной книжки, а также первой букве фамилии. Исходные данные к заданиям приведены в таблицах 1, 2, а объем выполняемой работы указан в таблице 3. В контрольной работе студент решает комплекс вопросов, связанных с проектированием релейной защиты и автоматики всей системы электроснабжения предприятия (рисунки 1, 2).

2.2 Пользуясь ПУЭ необходимо выбрать объем и перечень релейной защиты и автоматики всех элементов системы электроснабжения:

- ЛЭП 35-110 кВ;

- трансформаторов главной понизительной подстанции (ГПП);

- цеховых понизительных трансформаторов (ТП);

- синхронных и асинхронных двигателей (СД и АД);

- конденсаторной батареи 6-10 кВ  (ККУ);

- трансформаторов электродуговых печей (ДСП);

- трансформаторов кремниево-преобразовательных подстанции (КПП).

2.3 Например, согласно ПУЭ, на трансформаторах ГПП мощностью 6,3 МВА и более устанавливаются следующие виды защит:

- продольная дифференциальная защита – ДТ;

- газовая защита – Г;

- токовая защита на стороне высшего напряжения с двумя выдержками времени – Т, 2В;

- токовая защита от перегрузки с действием на сигнал – Т, В.

2.4 На секционном выключателе сборных шин 6-10 кВ:

- токовая защита без выдержки времени, вводимая только на период действия АВР – Т;

- АВР секционного выключателя 6-10 кВ, при отключении одного из трансформаторов ГПП – АВР.

Выбранный объем релейной защиты и автоматики элементов системы электроснабжения указывается на схеме условными обозначениями (пример см. рисунки 1, 2).

2.5 Для элементов системы электроснабжения, указанных в таблице 3 для выбранных защит выбрать оперативный ток, тип реле,
схему защиты, произвести расчет уставок токовых реле, выдержки времени, проверку чувствительности защит. Релейную защиту можно
выполнить как на реле прямого действия типа РТМ, РТВ, РНВ, так и
на реле косвенного действия типа РТ-40, РТ-80, РНТ-565 и увязать ее
с применяемым приводом и оперативным током. Схемы защит должны
быть выполнены на оперативном переменном или выпрямленном токе.
Источниками  питания следует выбрать трансформаторы тока, напряжения или собственных нужд без или с блоками питания тока и напряжения типа БПТ и БПН, с предварительно заряженными конденсаторами.

2.6 Для расчета токовых защит токи нагрузки можно выбрать по
номинальной установленной мощности защищаемого элемента, а максимальный ток с учетом эксплуатационных перегрузок или тока само-
запуска увеличить в 23 раза. Трансформаторы тока выбрать в 1,5
2,0 раза больше номинального тока защищаемого элемента.

2.7 Для расчета токовых отсечек, дифференциальной защиты
трансформаторов ГПП и проверки выбранных защит по чувствительности необходимо предварительно произвести расчет токов короткого
замыкания (трех- и двухфазное к.з.) в точках К2 - К4. Для этого составляют схему замещения, учитывая, что трансформаторы ГПП работают
раздельно, а сопротивление системы до точки К1 (п/ст А системы)
определяется по выражению:

|  | (1) |
| --- | --- |

Активным сопротивлением воздушной ЛЭП 37-115 кВ, сопротивлением кабелей, питающих цеховые трансформаторы, синхронные и асинхронные, двигатели можно пренебречь.

Двухфазный ток короткого замыкания для проверки чувствительности токовых защит определяется из выражения:

|  | (2) |
| --- | --- |

2.8	Карта селективности строится для токовых защит, т.е. производится графическое согласование времятоковых характеристик защит последовательных элементов системы электроснабжения предприятия напряжением 0,4-10(6)-35(110) кВ.

2.9 Для защиты асинхронных двигателей напряжением 380 или 660 В от междуфазных к.з. применяются предохранители с плавкими вставками или автоматы с электромагнитными расцепителями.

Расчет плавких вставок производится по выражениям:

|  | (3) |
| --- | --- |
|  | (4) |
|  | (5) |
|  | (6) |

Расчет уставок автоматов производится по выражениям:

|  | (7) |
| --- | --- |
|  | (8) |
|  | (9) |
|  | (10) |

где Iном.дв, Iпуск.дв - соответственно рабочий и пусковой токи двигателя

Iв - ток плавкой вставки предохранителя

Iн.а, Iу.э, Iу.т, - соответственно номинальный ток автомата, электро-магнитного и теплового расцепителей.

I(3)кз, I(1)кз - ток трехфазного и однофазного к.з. в сети 0,66-0,4 кВ.

После расчета следует выбрать тип предохранителя с плавкой вставкой и автомат с указанием уставок расцепителей.

2.10 Для питания трансформаторов дуговых печей, цеховых транс-
форматоров, электродвигателей принять кабель марки ААБ- в пределах 200400 м (по допустимому току нагрузки).

2.11 При выборе выдержки времени МТЗ цеховых трансформаторов
учесть, что время действия селективного автомата А при к.з. на стороне 0,66 - 0,4 кВ, равен 0,250,4 сек, а ступень выдержки времени  Δt = 0,6÷0,7 сек.

2.12 Схемы релейной защиты и автоматики в контрольных
работах можно чертить в электронном виде на листах формата А3.

2.13 Выполненные контрольные работы высылаются на рецензию в
университет не позднее месяца до начала сессии.

2.14 Контрольные работы, выполненные не по варианту, на рецензию
не принимаются и возвращаются без проверки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кривенков В.В., Новелла В.Н. Релейная защита и автоматика  систем электроснабжения: Учебн. пособие для вузов. – М.: Энергоиздат, 1981, 328 с.

2. Чернобровов Н.В. Релейная защита. Учебн. пособие для техникумов. Изд. 5-е, перераб. и доп. М.,"Энергия", 1974. 680 с.

3. Андреев В. А. Релейная защита и автоматика  систем электроснабжения. Издательство – М.: Высшая школа, 1991.

4. Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф.Дьякова. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2001.-504 с.

5. Федосеев А. М. Релейная защита электрических систем. М.: Энергия, 1976.

6. Беркович М. А., Семенов В. А. Основы автоматики энергосистем: М., Энергия, 1968.

7. Шабад М. А. Расчеты релейной защиты. М.,Энергия,1972, 1974.

8. Фабрикант В. Л., Андреев В. А., Бондаренко Е. В. Задачник по релейной защите. Высшая школа, 1971.

9. Правила устройства электроустановок Минэнерго СССР. 8-е издание М.: Энергоатомиздат, 2000.

10. Коваленский Н.В. Релейная защита электродвигателей высокого напряжения. Энергия, 1977.

11. Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей, Энергия, 1975г.

12. Фабрикант В.Л., Глухов В.П., Паперно Л.Б. Элементы устройств релейной защиты и автоматики энергосистем и их проектирование. Высшая школа, 1974.

13. Барзам А. В. Системная автоматика. ГЭИ, 1964.

14. Справочник по релейной защите под редакцией М. А. Берковича. ГЭИ, 1963.

15. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 4. Защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов. ГЭИ, 1962.

16. Авербух А. М. Релейная защита в задачах с решениями и примерами. - М.: Энергия, 1975 – 416 с.

17. Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики электростанций и электрических сетей. В 4 частях: Ч.1: Электромеханические реле. - М.,1999. Ч.2: Реле дифференциальных, направленных и фильтровых защит. – М.,2000. Ч.3: Статические реле. – М., 2000. Ч.4: Электроавтоматика. – М., 2001.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А - Технические данные трансформаторов с устройствами регулировки напряжения под нагрузкой (РПН)

| № | Тип | Sном, кВА | Номинальные напряжение обмоток |  | UК.З, % | Схема и группа соединен обмоток тр-ра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В.Н. | Н.Н. |  |  |
| 1 | ТМН-6300/35 | 6300 | 35±9% | 6,3 10,5 | 7,5 |  |
| 2 | ТМН-6300/110 | 6300 | 115±16% | 6,6 11,0 | 10,5 |  |
| 3 | ТДН-10000/35 | 10000 | 35±12% | 6,3 10,5 | 8,0 |  |
| 4 | ТДН-10000/110 | 10000 | 115±16% | 6,6 11,0 | 10,5 |  |
| 5 | ТДН-16000/35 | 16000 | 35±12% | 6,3 10,5 | 10,5 |  |
| 6 | ТДН-16000/110 | 16000 | 115±16% | 6,6 11,0 | 10,5 |  |
| 7 | ТРДН-25000/35 | 25000 | 35±12% | 6,3/6,3 10,5/10,5 | 10,5 |  |
| 8 | ТРДН-25000/110 | 25000 | 115±16% | 6,3/6,3 10,5/10,5 | 10,5 |  |
| 9 | ТРДН-40000/110 | 40000 | 115±16% | 6,3/6,3 10,5/10,5 | 10,5 |  |
| 10 | ТРДН-63000/110 | 63000 | 115±16% | 6,3/6,3 10,5/10,5 | 10,5 |  |

Предел регулирования трансформаторов  с РПН составляет:

- при напряжении 35 кВ и SН.ТР  6,3 МВА ±6х1,5%; SН.ТР = 10-16 МВА ±8х1,5%;

- при напряжении 110 кВ ±9х1,78%.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б - Технические данные асинхронных и синхронных двигателей напряжением 6 и10 кВ

| Тип двигателя | Рн, кВт | Uн, кВ | Iном, А | Iпуск Iном | cos φн | ηн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТД-800-4 | 800 |  |  | 5,6 | 0,9 | 0,89 |
| АТД-1000-6 | 1000 |  |  | 6,2 | 0,9 | 0,89 |
| АТД-1250-2 | 1250 |  |  | 6,2 | 0,9 | 0,90 |
| АКН-1600-4 | 1600 |  |  | 6,5 | 0,91 | 0,91 |
| АКН-2000-6 | 2000 |  |  | 6,5 | 0,91 | 0,92 |
| СТД-630-2 | 630 |  |  | 6,7 | 0,9 | 0,89 |
| СТД-1000-2 | 1000 |  |  | 6,7 | 0,9 | 0,89 |
| СТД-1250-4 | 1250 |  |  | 6,5 | 0,9 | 0,90 |
| СТД-1600-2 | 1600 |  |  | 6,8 | 0,9 | 0,91 |
| СТД-2000-2 | 2000 |  |  | 7,0 | 0,9 | 0,92 |
| СТД-2500-2 | 2500 |  |  | 6,2 | 0,9 | 0,92 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 - Технические данные трансформаторов 6-10/0,66-0,4 кВ

| № п/п | Тип | Sн, кВА | Номинальные напряжение обмоток |  | UК.З % | Схема и группа соединен обмоток тр-ра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В.Н. | П.Н. |  |  |
| 1 | ТМ-630/10 | 630 | 6,0; 10,5 | 0,4-0,23 | 5,5 | или |
| 2 | ТМ-630/10 | 630 | 6,0; 10,0 | 0,69-0,4 | 5,5 |  |
| 3 | ТМЗ-1000/10 | 1000 | 6,0; 10,0 | 0,4-0,23 | 5,5 |  |
| 4 | ТМЗ-1000/10 | 1000 | 6,0; 10,0 | 0,69-0,4 | 5,5 |  |
| 5 | ТМЗ-1600/10 | 1600 | 6,0; 10,0 | 0,4-0,23 | 5,5 |  |
| 6 | ТМЗ-1600/10 | 1600 | 6,0; 10,0 | 0,69-0,4 | 5,5 |  |
| 7 | ТМЗ-2500/10 | 2500 | 6,0; 10,0 | 0,4-0,23 | 5,5 |  |
| 8 | ТМЗ-2500/10 | 2500 | 6,0; 10,0 | 0,69-0,4 | 5,5 |  |

Таблица В.2 - Технические данные трансформаторов электродуговых печей

| Данные печи |  | Данные трансформаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Емкость, т | Тип | Sн, кВА | Напряжение |  |
|  |  |  |  | U1, кВ | U2, В |
| ДС-0,5 | 0,5 | ЭТМПК-1000/10-70УЗ | 630 | 6-10 | 216-106 |
| ДСП-1,0 | 1,0 | ЭТМПК-1600/10-70УЗ | 1000 | 6-10 | 216-116 |
| ДСП-1,5 | 1,5 | ЭТМПК-2000/10-71УЗ | 1250 | 6-10 | 225-110 |
| ДСП-3 | 3,0 | ЭТМПК-3200/10-71УЗ | 2000 | 6-10 | 243-124 |
| ДСП-6 | 6,0 | ЭТМПК-6300/10-72УЗ | 4000 | 6-10 | 281-130 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г - Технические данные асинхронных двигателей серии 4А с короткозамкнутым ротором напряжением 380/660 В (по МЭК)

| Тип | Рн, кВт | n0, об/мин | Uн, В | Iном, А | ηн | cos φ | Iпуск Iном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А132 S-4 | 7,5 | 1500 |  |  | 0,88 | 0,87 | 7 |
| 4A132 M-2 | 11,0 | 3000 |  |  | 0,88 | 0,9 | 7 |
| 4A160 M-6 | 15,0 | 1000 |  |  | 0,89 | 0,9 | 7 |
| 4A160 M-4 | 18,5 | 1500 |  |  | 0,89 | 0,9 | 7 |
| 4A200 M-6 | 22,0 | 1000 |  |  | 0,9 | 0,9 | 7 |
| 4A200 L-6 | 30,0 | 1000 |  |  | 0,91 | 0,91 | 7 |
| 4A200 M-2 | 37,0 | 3000 |  |  | 0,915 | 0,91 | 7 |
| 4A250 S-6 | 45,0 | 1000 |  |  | 0,915 | 0,91 | 7 |
| 4A250 M-6 | 55,0 | 1000 |  |  | 0,92 | 0,92 | 7 |
| 4A250 L-2 | 75,0 | 3000 |  |  | 0,9 | 0,92 | 7 |
| 4A250 M-4 | 90,0 | 1500 |  |  | 0,915 | 0,92 | 7 |
| 4A280 S-4 | 110,0 | 1500 |  |  | 0,92 | 0,92 | 7 |
| 4A280 M-2 | 132,0 | 3000 |  |  | 0,92 | 0,92 | 7 |
| 4A315 S-4 | 160,0 | 1000 |  |  | 0,92 | 0,92 | 7 |