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Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1, 4 двухступенчатая, а W4, 7 одноступенчатая.
Таблица 3.2.1  

	Обозначение на схеме
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8
	W9

	 L, км
	20
	25
	30
	45
	40
	50
	35
	10
	20

	 худ, Ом/км
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Iраб.мах, А
	100
	90
	80
	30
	25
	20
	35
	15
	10


-Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 220 кВ.

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 4000 МВА

ТРДН-40000/220 

- Коэффициент самозапуска kсзп = 2,5
- Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором W6 0,4 c.

- Время срабатывания РЗ, установленных за линией W9 0,3 c.

- Sб = 1000 МВА, 
[image: image2.wmf].
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Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1, 3 двухступенчатая, а W4, 8 одноступенчатая.
Таблица 3.2.1  

	Обозначение на схеме
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8
	W9

	 L, км
	40
	45
	35
	45
	30
	50
	25
	10
	23

	 худ, Ом/км
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Iраб.мах, А
	120
	100
	80
	45
	25
	10
	35
	15
	10


-Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 110 кВ.

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2500 МВА

ТМН-10000/115
- Коэффициент самозапуска kсзп = 3

- Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором W4 0,1 c.

- Время срабатывания РЗ, установленных за линией W8 0,5 c.

- Sб = 1000 МВА, 
[image: image4.wmf].
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Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1, 3 двухступенчатая, а W4, 8 одноступенчатая.
Таблица 3.2.1  

	Обозначение на схеме
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8
	W9

	 L, км
	30
	45
	38
	46
	30
	55
	27
	15
	24

	 худ, Ом/км
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Iраб.мах, А
	150
	100
	80
	45
	25
	10
	35
	15
	10


-Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 110 кВ.

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 3500 МВА

ТРДН-10000/115
- Коэффициент самозапуска kсзп = 2

- Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором W6 0,4 c.

- Время срабатывания РЗ, установленных за линией W8 0,5 c.

- Sб = 1000 МВА, 
[image: image6.wmf].
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Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1, 5 двухступенчатая, а W7 одноступенчатая.
Таблица 3.2.1  

	Обозначение на схеме
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8
	W9

	 L, км
	45
	35
	75
	50
	40
	80
	35
	25
	35

	 худ, Ом/км
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Iраб.мах, А
	190
	140
	90
	95
	35
	45
	35
	25
	20


-Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 500 кВ.

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 4500 МВА

АТДЦН
- Коэффициент самозапуска kсзп = 2

- Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором  0,4 c.

- Время срабатывания РЗ, установленных за линией W7 0,5 c.

- Sб = 1000 МВА, 
[image: image8.wmf].
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Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1, 5 двухступенчатая, а W7 одноступенчатая.
Таблица 3.2.1  

	Обозначение на схеме
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8
	W9

	 L, км
	45
	35
	75
	50
	40
	80
	35
	25
	35

	 худ, Ом/км
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Iраб.мах, А
	190
	140
	90
	95
	35
	45
	35
	25
	20


-Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 110

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2800 МВА

ТМ
- Коэффициент самозапуска kсзп = 2

- Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором 0,45 c.

- Время срабатывания РЗ, установленных за линией W7 0,65 c.

- Sб = 1000 МВА, 
[image: image10.wmf].
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Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1, 4 двухступенчатая, а W 5 одноступенчатая.
Таблица 3.2.1  

	Обозначение на схеме
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5

	 L, км
	20
	25
	30
	45
	40

	 худ, Ом/км
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Iраб.мах, А
	100
	90
	80
	30
	25


-Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 242 кВ.

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2000 МВА

ТРДН-80000/220 

- Коэффициент самозапуска kсзп = 1,5
- Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором 0,4 c.

- Время срабатывания РЗ, установленных за линией W5 0,3 c.

- Sб = 1000 МВА, 
[image: image12.wmf].
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Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1, 2 двухступенчатая, а W 5 одноступенчатая.
Таблица 3.2.1  

	Обозначение на схеме
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5

	 L, км
	15
	35
	45
	60
	65

	 худ, Ом/км
	0,42
	0,42
	0,42
	0,4
	0,45

	Iраб.мах, А
	120
	100
	50
	60
	35


-Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 110 кВ.

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 1500 МВА

ТРДН-40000/110 

- Коэффициент самозапуска kсзп = 3,1

- Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором 0,8 c.

- Время срабатывания РЗ, установленных за линией W5 0,2 c.

- Sб = 1000 МВА, 
[image: image14.wmf].
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Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1,2 двухступенчатая, а W4 одноступенчатая.
Таблица 3.2.1  

	Обозначение на схеме
	W1
	W2
	W3
	W4

	 L, км
	40
	50
	55
	58

	 худ, Ом/км
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Iраб.мах, А
	130
	110
	90
	65


-Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 220 кВ.

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2500 МВА

ТДН-10000/220
- Коэффициент самозапуска kсзп = 2,2

- Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором 0,8 c.

- Время срабатывания РЗ, установленных за линией W8 0,4 c.

- Sб = 1000 МВА, 
[image: image16.wmf].
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Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1,2 двухступенчатая, а W4 одноступенчатая.
Таблица 3.2.1  

	Обозначение на схеме
	W1
	W2
	W3
	W4

	 L, км
	120
	45
	65
	85

	 худ, Ом/км
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Iраб.мах, А
	150
	150
	95
	80


-Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 330 кВ.

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 4500 МВА

ТДН-80000
- Коэффициент самозапуска kсзп = 3,7
- Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором 0,5 c.

- Время срабатывания РЗ, установленных за линией W8 0,45 c.

- Sб = 10000 МВА, 
[image: image18.wmf].
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Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1, 8 двухступенчатая, а W 9 одноступенчатая.
Таблица 3.2.1  

	Обозначение на схеме
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8
	W9

	 L, км
	42
	45
	30
	46
	30
	65
	27
	15
	24

	 худ, Ом/км
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Iраб.мах, А
	150
	100
	80
	45
	25
	10
	35
	15
	10


-Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 500 кВ.

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 5500 МВА

ТРДН-10000/115
- Коэффициент самозапуска kсзп = 2

- Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором 0,2 c.

- Время срабатывания РЗ, установленных за линией W9 0,6 c.

- Sб = 10000 МВА, 
[image: image20.wmf].
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