3. СТУПЕНЧАТАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛЭП ОТ МЕЖДУФАЗНЫХ КЗ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ 
На рис. 3.1 показана схема участка радиальной сети 110 кВ с односторонним питанием. 
Необходимо 
рассчитать параметры срабатывания ступенчатых токовых защит от междуфазных КЗ для комплектов 1,2. 
рассчитать расчет токов срабатывания мтз л1 и л2
рассчитать Расчет тока срабатывания отсечек линий л1 и л2
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Линия 2 – тупиковая. На линии устанавливается двухступенчатая токовая защита: первая ступень – неселективная отсечка мгновенного действия (МТО), вторая ступень – максимальная токовая защита (МТЗ). На линии 1 устанавливается трехступенчатая токовая защита: первая ступень – селективная МТО, вторая ступень – отсечка с выдержкой времени (ТОВВ), III ступень – МТЗ. Защиты выполняем на базе статических реле.

Мощность короткого замыкания на шинах подстанции А соответственно для максимального и минимального режима работы системы: 
Sкз max =850 МВ ꞏ А; 
Sкз min = 600 МВ ꞏ А. 
Параметры трансформаторов:  номинальная мощность: S ном.Т1= S ном.Т2 
S  = 40 МВ ꞏ А; Sном.Т3 = 25 МВ ꞏ А;
  напряжение короткого замыкания кu = 10,5 %;
  номинальный коэффициент трансформации трансформаторов: N = 115 / 10,5. 
При решении задачи пренебрегаем изменением сопротивления трансформаторов за счет РПН. Параметры линий:  длина линии Л1  = 50 км, а линии Л2  = 35 км; 
 удельное сопротивление линий уд x = 0,45Ом/км. Коэффициент самозапуска нагрузки:  после ликвидации внешнего КЗ Kсзп = 1,3; 
 после успешного АПВ Kсзп АПВ = 1,4. 
Максимальные выдержки времени МТЗ линий 10 кВ, отходящих от шин низшего напряжения трансформаторов Т1, Т2 и Т3:  6t = 1 c, 7t = 1,5 c, 8t = 0,5 c. 
Следует принять ступень селективности Δt = 0,5 c. 
На всех кабельных линиях 10 кВ, отходящих от шин низшего напряжения трансформаторов Т1 (Т2), установлены двухступенчатые токовые защиты. МТО одной из кабельных линий имеет максимальный ток срабатывания I КЛ max I , равный 5000 А. 
Каждая из секций сборных шин 10 кВ имеет быстродействующую защиту (логическую).
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Puc. 3.1. Cxea yuactxa cern 110 kB




