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СРОП2 

Проектирование систем электроснабжения

Варианты выбираются по списку 

ВАРИАНТ 1

1. Подобрать мощность и количество комплектных конденсаторных установок для двухтрансформаторных подстанций ТП-10/0,4 с трансформаторами  2х1000. Определить коэффициент загрузки по 0,4 кВ и сos( после компенсации. Расчетные нагрузки подстанции на 0,4 кВ составляют: РР=2948кВт, QP=1736кВАр. Длина кабельной линии LK=800м. Предприятие находится в Средней Азии и работает в 3 смены, категория надежности ЭП - II и III.
2. Определить коэффициент загрузки двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ с масляными трансформаторами. Установить необходимые компенсирующие устройства. Определить категорию надежности электроснабжения по загрузке для трансформаторов мощностью 630 кВА и сos(. Данные нагрузки ТП: РР=697кВт, QP=236кВАр, соs(2=0,99 заданный энергосистемой.
3. Какие параметры схемы электроснабжения изменяться при установке компенсирующих устройств 0,4 кВ на ТП-1?
ВАРИАНТ 2

1. Подобрать мощность и количество комплектных конденсаторных установок  для двухтрансформаторной  подстанции ТП-10/0,4 с трансформаторами  2х1000. Определить коэффициент загрузки по 0,4 кВ и сos( после компенсации. Расчетные нагрузки подстанции на 0,4 кВ  составляют:  РР=1397,52 кВт,   QP=736,94  кВАр. Длина кабельной линии LK=800м.  Предприятие находится в Средней Азии и работает в 3 смены.
2. Определить коэффициент загрузки двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ с установленными компенсирующими устройствами. Определить категорию надежности электроснабжения по загрузке для трансформаторов мощностью 630 кВА.

Данные нагрузки ТП:  РР=697 кВт,   QP=236  кВАр, соs(2=0,98 от системы.
3. Как повлияет на схему электроснабжения установка компенсирующих устройств 0,4 кВ на ТП-1?
ВАРИАНТ 3
1. Подобрать мощность и количество комплектных конденсаторных установок для двухтрансформаторных подстанций ТП-6/0,4 с трансформаторами ТМФ-2х630. Определить коэффициент загрузки трансформаторов и сos( после компенсации. Расчетные нагрузки подстанции на 0,4 кВ составляют: РР=2100кВт, QP=1700кВАр. Длина кабельной линии LK=600м. Предприятие находится в Сибири и работает в 2 смены.
2. Определить коэффициент загрузки двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ. Определить категорию надежности электроснабжения по загрузке для трансформаторов мощностью 400кВА с учетом компенсации. Данные нагрузки ТП:  РР=597 кВт, QP=236кВАр, соs(2=0,98 от системы.

3. На что повлияет в схеме электроснабжения установка компенсирующих устройств 0,4 кВ на ТП-6?
ВАРИАНТ  4
1. Подобрать мощность и количество комплектных конденсаторных установок для двухтрансформаторной подстанции ТП-6/0,4 с трансформаторами масляными трансформаторами 2х630. Определить коэффициент загрузки трансформаторов и сos( после компенсации. Расчетные нагрузки подстанции на 0,4 кВ составляют: РР=3090кВт, QP=1200кВАр. Длина кабельной линии LK=1200м. Предприятие находится в Сибири и работает в 3 смены.
2. Определить коэффициент загрузки двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ. Определить категорию надежности электроснабжения по загрузке для трансформаторов мощностью ТМ-1000кВА с учетом компенсации и сos(. Данные нагрузки ТП: РР=1600 кВт, QP=750кВАр, соs(2=0,98 заданный от системой.

3. На что повлияет в схеме электроснабжения установка компенсирующих устройств 0,4 кВ на РП-1?

ВАРИАНТ  5
1. Подобрать мощность и количество комплектных конденсаторных установок для двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 с трансформаторами ТМЗ-2х630. Определить коэффициент загрузки трансформаторов и сos( после компенсации. Расчетные нагрузки подстанции на 0,4 кВ составляют: РР=2200кВт, QP=1300кВАр. Длина кабельной линии LK=400м. Предприятие находится на Дальнем Востоке и работает в 3 смены.
2. Определить коэффициент загрузки двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ. Определить категорию надежности электроснабжения по загрузке для трансформаторов мощностью 1000кВА с учетом компенсации и сos(. Данные нагрузки ТП: РР=1100 кВт, QP=450кВАр, соs(2=0,99 заданный системой.

3. На что повлияет в схеме электроснабжения установка компенсирующих устройств 0,4 кВ на ТП-4?
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	Таблица 1- Значения удельного коэффициента К1

	Объединенная энергосистема
	Количество рабочих смен
	Коэффициент К1

	Центра, Северо-Запада, Юга
	1
	24

	
	2
	12

	
	3
	11

	Урала
	1
	22

	
	2
	14

	
	3
	11

	Северного Кавказа, Закавказья
	1
	14

	
	2
	13

	
	3
	12

	Сибири
	1
	15

	
	2
	15

	
	3
	15

	Средней Азии
	1
	19

	
	2
	19

	
	3
	16

	Дальнего Востока
	1
	9

	
	2
	9

	
	3
	9


	Таблица 2 - Значения коэффициента К2

	Мощность трансформатора кВА
	Коэффициент  К2  при длине питающей линии, км

	
	до 0,5
	от 0,5 до 1,0
	от 1,0 до 1,5
	от 1,5 до 2,0
	свыше 2,0

	400
	2
	4
	7
	10
	17

	630
	2
	7
	10
	15
	27

	1000
	2
	7
	10
	15
	27

	1600
	3
	10
	17
	23
	40

	2500
	5
	16
	26
	36
	50
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	Таблица 3 – Конденсаторные установки серим УКМ63 0,4 кВ

	УКМ63-0,4-50-12,5 У3
	50
	2х12,5+25

	УКМ63-0,4-62,5-12,5 У3
	62,5
	12,5+25

	УКМ63-0,4-75-12,5 У5
	75
	2х12,5+2х25

	УКМ63-0,4-87,5-12,5 У3
	87,5
	12,5+3х25

	УКМ63-0,4-100-25 У3
	100
	2х25+50

	УКМ63-0,4-112,5-12,5 У3
	112,5
	12,5+4х25

	УКМ63-0,4-125-12,5 У3
	125
	2х12,5+2х25+50

	УКМ63-0,4-150-25 У3
	150
	2х25+50

	УКМ63-0,4-150-50 У3
	150
	3х50

	УКМ63-0,4-175-25 У3
	175
	25+3х50

	УКМ63-0,4-200-25 У3
	200
	2х25+3х50

	УКМ63-0,4-200-50 У3
	200
	4х50

	УКМ63-0,4-225-25 У3
	225
	25+4х50

	УКМ63-0,4-250-25 У3
	250
	2х25+4х50

	УКМ63-0,4-250-50 У3
	250
	5х50

	УКМ63-0,4-275-25 У3
	275
	25+5х50

	УКМ63-0,4-300-25 У3
	300
	2х25+5х50

	УКМ63-0,4-300-50 У3
	300
	6х50

	УКМ63-0,4-325-25 У3
	325
	2х25+50+3х75

	УКМ63-0,4-350-25 У3
	350
	2х25+6х50

	УКМ63-0,4-350-50 У3
	350
	7х50

	УКМ63-0,4-400-25 У3
	400
	2х25+7х50

	УКМ63-0,4-400-50 У3
	400
	8х50

	УКМ63-0,4-450-25 У3
	450
	2х25+5х75

	УКМ63-0,4-450-50 У3
	450
	9х50

	УКМ63-0,4-500-25 У3
	500
	2х25+9х50

	УКМ63-0,4-500-50 У3
	500
	10х50

	УКМ63-0,4-550-25 У3
	550
	2х25+10х50

	УКМ63-0,4-550-50 У3
	550
	11х50

	УКМ63-0,4-600-50 У3
	600
	12х50
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