ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 1
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Дайте характеристику руднотермическим печам (закрытая дуга).



Классифицируйте системы внутрицехового электротранспорта. Опишите устройство подвесных электротележек.



Рассчитайте ударный ток КЗ на шинах сварочного цеха, зная полное сопротивление цепи до точки КЗ и напряжение трансформатора.        U2​=60 В; Zцепи​=10 мОм (0,01 Ом);      kуд​=1,4



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 2
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Охарактеризуйте работу МГД-насосов (кондукционных и индукционных) для жидких металлов.



Приведите классификацию металлорежущих станков по характеру работ и точности.



Напряжение в сети упало на 15%. Рассчитайте, на сколько процентов уменьшится пусковой момент асинхронного двигателя.        Uнов​=0,85; Uном​M∼U2



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.


ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 3
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Проанализируйте конструктивные особенности низко-, средне- и высокотемпературных нагревательных элементов печей сопротивления.



Проанализируйте кинематические схемы механизмов передвижения моста и тележки мостового крана.



Рассчитайте коэффициент мощности (cosφ) дуговой печи, если известны активная мощность и полная мощность трансформатора. Определите реактивную мощность.        S=20 МВАP=16 МВт



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.


ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 4
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Сравните устройство и технологическое назначение электрических печей периодического действия: камерных, шахтных и колпаковых.



Дайте сравнительную характеристику поршневых, центробежных и оседиагональных насосов: области применения и принципы действия.



Рассчитайте удельную поверхностную мощность нагревателя (Wуд​), зная его размеры и потребляемую мощность фазы. Сравните с допустимой (2 Вт/см²).        Мощность фазы Pϕ​=5 кВт; Диаметр d=5 мм, Длина L=10 м



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.


ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 5
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Опишите технологию электроокраски изделий в высоковольтном поле.



Опишите рабочий цикл продольно-строгального станка (прямой и обратный ход).



Составьте уравнение теплового баланса электропечи и определите, какую мощность печь потребляет из сети (Pпотр​), если известен полезный расход энергии за цикл, время цикла и тепловой КПД установки.        Qпол​=360 МДж (полезное тепло), Время цикла τ=2 ч (7200 с), КПД η=0,75



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.


ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 6
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Объясните назначение машинных и статических преобразователей частоты.



Сформулируйте требования к электроприводу конвейеров: пусковые моменты и согласованное вращение.



За смену (8 часов) электропечь потребила по счетчику W кВт·ч энергии и выдала G тонн продукции. Сравните фактический удельный расход с нормой и сделайте вывод.        Wсчетчик​=3200 кВт·ч; G=8 т, Норма 380 кВт·ч/т



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.


ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 7
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Опишите классификацию нагревательных элементов (ТЭНы, спирали).



Опишите устройство и принцип работы индуктивных датчиков (ИД) в системе управления лифтом.



Рассчитайте установочную мощность печи с учетом запаса, зная полезную энергию на нагрев металла и потери за час работы.        Qпол​=400 МДж, Qпот​=80 МДж; Время t=1 ч. Коэф. запаса 1,2.



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.


ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 8
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Опишите процесс плавки в вакуумных дуговых печах.



Классифицируйте режимы работы электрооборудования кранов (ПВ%).



Как изменится потребляемая мощность печи сопротивления, если переключить нагреватели со схемы «Звезда» на схему «Треугольник»? Подтвердите ответ расчетом мощностей для обоих случаев.        Uсети​=380 В; Rфазы​=20 Ом



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.


ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 9
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Опишите принципы построения индукционных закалочных установок и поверхностный эффект.



Объясните принципы автоматизации токарной обработки с использованием копировальных систем.



Рассчитайте падение напряжения (ΔU) на участке короткой сети дуговой печи при протекании рабочего тока, зная индуктивность участка.        Индуктивность L=6 мкГн; Ток I=15 кА; Частота f=50 Гц



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 10
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Раскройте принцип работы установок электрохимической обработки (ЭХО) в стационарном и проточном электролите.



Объясните особенности компоновки горизонтально-расточных станков.



Рассчитайте часовую производительность методической печи (E, т/ч), зная активную мощность печи, её электрический КПД и удельный расход энергии на нагрев металла.        Pакт​=800 кВт, ηэл​=0,9; Wуд​=400 кВт·ч/т



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.


ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 11
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Перечислите элементы силового электрооборудования электротермических установок и назначение симметрирующих устройств.



Опишите конструкцию и кинематику радиально-сверлильного станка.



Рассчитайте величину добавочного сопротивления, которое нужно ввести в цепь якоря ДПТ, чтобы снизить его скорость ровно в 2 раза (n2​=0,5n1​) при неизменном моменте нагрузки.        U=220 В, Iном​=20 А; Rя​=0,5 Ом



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.


ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 12
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Опишите конструкцию и принцип действия дуговой сталеплавильной печи прямого действия.



Опишите назначение основных узлов токарно-винторезного станка (станина, суппорт, фартук).



Проверьте двигатель по нагреву, рассчитав эквивалентный ток за цикл с двумя рабочими периодами и паузой.        I1​=40А (10с), I2​=20А (20с)Пауза (20с). Iном​=25А



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.


ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 13
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Объясните устройство и назначение электропечей с выдвижным и шагающим подом.



Объясните явление «гидравлического удара» в насосных установках и алгоритмы пуска/останова насосов для его предотвращения.



Рассчитайте критическое скольжение асинхронного двигателя по формуле Клосса, зная перегрузочную способность и номинальное скольжение.        λ=Mmax​/Mном​=2,5; Sном​=0,04



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.


ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 14
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Охарактеризуйте процессы ионизации и деионизации в электрической дуге и устойчивость её горения.



Сравните конструкцию и принципы работы подвесных цепных конвейеров и рольгангов.



Проверьте сварочный кабель на нагрев. Рассчитайте фактическую плотность тока в кабеле при рабочем токе и сравните её с допустимой (5 А/мм²).        Sтр​=20 кВА, Uдуги​=25 В; Сечение кабеля 120 мм²



Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.
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[bookmark: _GoBack]ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 15
по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий
Образовательные программы :6B07104
Раскройте сущность электронно-ионной технологии (электрогазоочистка, сепарация).



Проанализируйте типы электроприводов для главного движения и подачи токарных станков.



Электродвигатель работает с номинальной нагрузкой. Определите номинальный ток, потребляемый из сети, и номинальный момент на валу, зная КПД двигателя и полезную мощность.        Pном​=11 кВт (на валу), U=220 В, ηном​=0,85, n=1450 об/мин
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