3 «РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ ТОКОВЫХ ЗАЩИТ»
3.1 Задание

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1, 2,3 двухступенчатая, а W3, 4 одноступенчатая.
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Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Исходные данные для расчетов:
Параметры энергосистемы С:
- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 3500 МВА
- Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 220кВ.
Трансформатор ТДН-40000/220/10, Uкз% = 10,5 %, Iнагр = 30 А.
Коэффициент самозапуска kсзп = 1,75
Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором Т 0,5 c.
Время срабатывания РЗ, установленных за линией W3 0,6 c.


Таблица 3.1 - Параметры линий электропередач

	Обозначение на схеме
	W1
	W2
	W3

	Длина линии L, км
	50
	70
	32

	Удельное сопротивление худ, Ом/км
	0,432
	0,41
	0,325

	Максимальные рабочие токи нагрузки, А
	100
	60
	40




image1.emf
W1 W2 W3

~

С

Т 10кВ

МТЗ,ТО

МТЗ

МТЗ МТЗ,ТО


_________Microsoft_Visio_2003_20101.vsd
~


W1


W2


W3


С


Т


10кВ


МТЗ,ТО


МТЗ


МТЗ,ТО


МТЗ



