Практическая работа №4

Решить задачу согласно варианту по списку

Пример. Рассчитать ток и выбрать плавкий предохранитель для защиты линии, по которой питается электроприемник (электродвига-тель) со следующими данными:

рн 18,5кВт;cosϕн 0,82;н 87 %;Uн 380 В.

18 5

н

⋅

U

р

Решение. Определяем длительный расчетный ток линии: Ip iн 3 н cosϕнн 1,73⋅0,380,0,82⋅0,87 39,6 А.

I

Пусковой ток: Iп iн Iп 39,6⋅7 277,2А. н

По длительному току Iн.вст ≥39,6 А.

2,5



По кратковременному току с учетом условий пуска Iн.вст ≥Iп ≥277,2 ≥110,9 А.

Выбираем предохранитель ПН2-250 с Iн.вст	120 А.

ЗАДАНИЕ № 3.1

Рассчитать токи электроприемников и выбрать плавкие предо-хранители в распределительном шкафу, схема которых приведена на рис. 3.1.

| FU1 |  |  | FU2 |  |  | FU3 FU4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FU

Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6

Рис. 3.1. Схема распределительной сети

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

Таблица 3.1 Исходные данные

| № вар. | Р1 кВт | Р2 кВт | Р3 кВт | Р4 кВт | Р5 кВт | Р6 кВт | cos 1 | cos 2 | cos 3 | cos 4 | cos 5 | cos 6 | Kc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,6 | 17,3 | 3,7 | 4,3 | 11,0 | 9,3 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | 18,1 | 14,0 | 7,3 | 2,5 | 16,0 | 21,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| 3 | 13,0 | 19,3 | 9,2 | 4,3 | 7,8 | 5,9 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,85 |
| 4 | 7,3 | 14,2 | 7,0 | 2,1 | 23,2 | 4,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,85 |
| 5 | 9.2 | 7,3 | 1,1 | 0,75 | 14,5 | 28,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,85 |
| 6 | 4,0 | 13,5 | 7,2 | 3,0 | 9,8 | 19,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7 | 17,5 | 9,2 | 3,0 | 2,2 | 7,3 | 8,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| 8 | 3,5 | 7,1 | 5,3 | 2,3 | 6,1 | 19,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| 9 | 8,4 | 21,3 | 7,5 | 4,0 | 14,6 | 3,4 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 10 | 11,6 | 25,3 | 3,6 | 0,75 | 9,3 | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,85 |
| 11 | 10,3 | 16,1 | 7,4 | 3,1 | 4,9 | 9,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,85 |
| 12 | 17,1 | 6,3 | 0,75 | 0,75 | 5,7 | 20,4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,85 |
| 13 | 4,0 | 9,3 | 2,8 | 1,7 | 17,1 | 14,0 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| 14 | 12,8 | 7,3 | 4,1 | 0,8 | 19,3 | 6,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 15 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 4,1 | 7,5 | 2,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |

3.2. Выбор автоматических выключателей

Номинальные токи автоматического выключателя и расцепителя выбирают по длительному расчетному току линии:

Iн.а ≥Iр ,                                                    (3.7) Iн.р ≥Iр.                                                    (3.8)

Ток срабатывания (отсечки) электромагнитного или комбиниро-ванного расцепителя (Iср.р) проверяется по пиковому току линии Iпик:

Iср.р ≥1,25Iпик,	(3.9)

Ток срабатывания электромагнитного расцепителя устанавлива-ется изготовителем в зависимости от Iн.р

Iср.р кто ⋅Iн.р , где кто – кратность тока отсечки.

С учетом (3.9) расчетное значение кратности тока отсечки опре-

деляется по выражению:

I

кто ≥1,25⋅Iпик ,	(3.10) н.р

21

Селективность срабатывания последовательно включенных ав-томатических выключателей обеспечивается в тех случаях, когда их защитные характеристики не пересекаются. При отсутствии защит-ных характеристик каждый автомат на схеме сети по мере приближе-ния к ИП должен иметь номинальный ток расцепителя не менее, чем на ступень выше, чем предыдущий.

Пример. Рассчитать ток и выбрать автоматический выключа-тель для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания. Элек-троприемником является асинхронный двигатель мощностью 11 кВт,

I

cosϕн 0,87; н 87,5%; Iп 7,5. н

11

Р

Решение. Определяем длительный расчетный ток

U

Ip iн 3 cosϕ⋅1,73⋅0,38⋅0,87⋅0,875 22 А.

Выберем номинальный ток расцепителя из условия: Iн.р ≥Ip ≥22 A.

Автоматический выключатель серии ВА 51-25 с Iн.а 25A, Iн.р 25A.

Устанавливаем невозможность срабатывания автоматического выключателя при пуске:

Iср.р ≥1,25⋅Iпик.

На электромагнитном расцепителе ток трогания установлен на 10Iн.р, значит Iср.р 250 А.

Максимальный кратковременный ток

Iпик Iп 22⋅7,5165 А;

Iср.р ≥1,25⋅Iпик 1,25⋅165 206,3А; 250 А 206,3 A.

ЗАДАНИЕ № 3.2

Рассчитать токи электроприемников и выбрать автоматические выключатели в распределительном шкафу серии ПР8501 (рис. 3.2).

22

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

QF

|  | QF1 | QF2 |  | QF3 QF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4

Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6

Рис. 3.2. Схема распределительной сети

Таблица 3.2 Исходные данные

| № вар. | Р1 кВт | Р2 кВт | Р3 кВт | Р4 кВт | Р5 кВт | Р6 кВт | cos 1 | cos 2 | cos 3 | cos 4 | cos 5 | cos 6 | Kc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16,1 | 14,3 | 7,3 | 2,2 | 21,3 | 9,2 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,85 |
| 2 | 3,8 | 14,0 | 2,7 | 4,0 | 18,5 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | 12,5 | 10,3 | 7,5 | 1,1 | 5,2 | 4,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,85 |
| 4 | 1,9 | 7,3 | 0,73 | 0,73 | 19,3 | 22 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| 5 | 19,0 | 7,5 | 4,0 | 2,2 | 13,0 | 5,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,85 |
| 6 | 4,2 | 23,1 | 2,0 | 2,0 | 4,9 | 9,1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,85 |
| 7 | 13,3 | 12,0 | 2,2 | 1,1 | 4,9 | 8,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| 8 | 10,0 | 7,8 | 2,7 | 0,75 | 3,8 | 2,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 9 | 23,0 | 3,0 | 8,3 | 0,3 | 4,8 | 11,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 10 | 9,3 | 10,0 | 3,2 | 0,75 | 5,5 | 18,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| 11 | 7,3 | 13,5 | 7,5 | 3,0 | 13,0 | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,85 |
| 12 | 14,5 | 7,5 | 3,0 | 0,75 | 3,5 | 18,3 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,85 |
| 13 | 10,2 | 8,5 | 4,0 | 0,9 | 18,0 | 3,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,85 |
| 14 | 8,4 | 12,6 | 7,7 | 3,0 | 18,5 | 7,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| 15 | 15,8 | 11,0 | 4,8 | 2,2 | 3,9 | 19,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,85 |

3.3. Выбор магнитных пускателей

Электромагнитный пускатель – это коммутационный аппарат, который предназначен для управления и защиты электродвигателей переменного тока.

В исполнении с тепловыми реле пускатели также защищают управляемые электродвигатели от перегрузок недопустимой продол-жительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.

Номинальные токи магнитных пускателей выбирают по дли-тельному расчетному току:

Iн.мп ≥Ip .	(3.11)

Номинальные расчетному току:

токи тепловых реле выбирают

Iн.т ≥Ip .

по длительному

(3.12)

Пример. Рассчитать ток и выбрать уставку теплового реле се-рии РТЛ магнитного пускателя ПМЛ, защищающего от перегрузки электродвигатель мощностью 5,5 кВт, cosϕн 0,85, н 85,5%.

5,5

Р

Решение. Определяем длительный расчетный ток электродвига-теля

н

U

Ip iн 3 cosϕ⋅1,73⋅0,38⋅0,85⋅0,855 11,6 А.

Выбираем магнитный пускатель серии ПМЛ 210004 второй ве-личины с РТЛ-101604, Iн.т 14 А.

ЗАДАНИЕ № 3.3

Рассчитать ток и выбрать уставки тепловых реле магнитных пускателей для защиты электродвигателей от перегрузки.

Таблица 3.3 Технические данные электродвигателей

| № варианта | Тип электродвигателя | Pн кВт | cosϕн | н, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4А71А4У3 | 0,55 | 0,7 | 70,5 |
| 2 | 4А71В4У3 | 0,75 | 0,73 | 72,0 |
| 3 | 4А80А4У3 | 1,1 | 0,81 | 75,0 |
| 4 | 4А80В4У3 | 1,5 | 0,83 | 77,0 |
| 5 | 4А90L4У3 | 2,2 | 0,83 | 80,0 |
| 6 | 4А100S4У3 | 3,0 | 0,83 | 82,0 |
| 7 | 4А100L4У3 | 4,0 | 0,84 | 84,0 |
| 8 | 4А132S4У3 | 7,5 | 0,86 | 87,5 |
| 9 | 4А132М4У3 | 11,0 | 0,87 | 87,5 |
| 10 | 4А160S4У3 | 15,0 | 0,88 | 88,5 |
| 11 | 4А160М4У3 | 18,5 | 0,88 | 89,5 |

Окончание табл. 3.3

| № вариан-та | Тип электродвигателя | Pн кВт | cosϕн | н, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4А180S4У3 | 22,0 | 0,9 | 90,0 |
| 13 | 4А180М4У3 | 30,0 | 0,89 | 91,0 |
| 14 | 4А200М4У3 | 37,0 | 0,9 | 91,0 |
| 15 | 4А200L4У3 | 45,0 | 0,90 | 92,0 |