Задание №2

Расчет сопротивления растеканию тока

заземляющего устройства

Принцип расчета защитного заземления в электроустановках напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью сводится к определению числа заземлителей; необходимого сопротивления заземляющего устройства (контура из одиночных заземлителей, соединенных металлической полосой).

Таблица 1

Исходные данные для расчета заземлителя в однослойной земле

| Вариант | Напряжение установки U, B | Форма вертикальных электродов | Размеры вертикальных электродов ℓ, м; d или ву,м | Глубина заложения t, м | Расстояние меж- ду вертикальны ми электродами а, м | Ширина соединя ющей полосы вп, м | Грунт | Климатическая зона | Тип заземляю- щего устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 380 | труба | ℓ=2,5 d=0,08 | 1,7 | 2,5 | 0,04 | глина | II | по кон туру |
| II | 220 | уголок | ℓ=2,0 ву=0,08 | 1,8 | 4,0 | 0,04 | су- песь | III | в ряд |
| III | 220 | труба | ℓ=3,0 d=0,08 | 1,7 | 3,0 | 0,04 | сугли нок | III | в ряд |
| IV | 380 | уголок | ℓ=3,0 ву=0,08 | 1,8 | 3,0 | 0,04 | чер но-зем | II | в ряд |

Последовательность расчета заземлителей в однослойной земле следующая:

Определить норму величины сопротивления Rн заземления (см. п. 2).

Определить значение удельного сопротивления грунта ρ в месте устройства заземления (таблица 2), т.е. сопротивление куба грунта с ребром 1 м, которое измеряется в Ом.м и зависит от характера грунта (его состава, структуры, наличия солей, влажности).

Таблица 2

Значения удельных сопротивлений  (Ом.м)

растеканию тока для различных грунтов

| Грунт | Удельное сопротивление (Ом.м) |
| --- | --- |
| Песок | 400 – 700 |
| Супесь | 150 – 400 |
| Суглинок | 40 – 150 |
| Глина | 8 – 70 |
| Чернозем | 9 – 53 |

3. Определить расчетное удельное сопротивление грунта

,

где  - коэффициент сезонности, учитывающий возможности повышения сопротивления грунта в течение года.

Значения  принимаем по таблицам 3 и 4 в зависимости от климатической зоны, где будет размещено заземляющее устройство и влажности земли.

4. Определить сопротивление одиночного заземлителя. Так как верхние слои грунта имеют большие сезонные колебания в зависимости от влажности и температуры, заземлители следует забивать ниже поверхности земли (см. таблицу 1). Тогда сопротивление одиночного заземлителя можно определить по формуле

,

где t – глубина заложения заземлителя (расстояние от середины заземлителя до поверхности грунта), м; t0 - расстояние от поверхности грунта до верхнего конца заземлителя, м;  - длина и диаметр заземлителя, м (если в качестве заземлителя принята прокатная сталь углового профиля, расчет ведут по той же формуле с заменой ширины уголка вУ на эквивалентный диаметр dэ=0,95ву, м).

Таблица 3

Признаки климатических зон для определения

коэффициентов сезонности

| Характеристика климатической | Климатические зоны России |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зоны | I | II | III | IV |
| Средняя низшая температура января, 0С | от -20 до -15 | от -14 до -10 | от -10 до 0 | от 0 до +5 |
| Средняя высшая температура июля, 0С | от +16 до +18 | от +18 до +22 | от +22 до +24 | от +24 до +26 |
| Среднегодовое количество осадков, см | 40 | 50 | 50 | 30-50 |

Таблица 4

Коэффициенты сезонности для однородной земли

| Климатическая | Состояние земли во время измерения ее сопротивления |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| зона | Повышенной влажности | Нормальной влажности | Малой влажности |
| Вертикальный заземлитель длиной до 3 м |  |  |  |
| I | 1,9 | 1,9 | 1,5 |
| II | 1,7 | 1,7 | 1,3 |
| III | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| IV | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
| Вертикальный заземлитель длиной до 5 м |  |  |  |
| I | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| II | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| III | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| IV | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Горизонтальный заземлитель длиной до 10 м |  |  |  |
| I | 9,3 | 5,5 | 4,1 |
| II | 5,9 | 3,5 | 2,6 |
| III | 4,2 | 2,5 | 2,0 |
| IV | 2,5 | 1,5 | 1,1 |
| Горизонтальный заземлитель длиной до 50 м |  |  |  |
| I | 7,2 | 5,9 | 3,6 |
| II | 4,8 | 3,6 | 2,4 |
| III | 3,2 | 2,0 | 1,6 |
| IV | 2,2 | 1,4 | 1,12 |

Примечание. Земля считается повышенной влажности, если измерению ее сопротивления предшествовало выпадение большого количества (свыше нормы) осадков; нормальной влажности, если измерению предшествовало выпадение небольшого количества (близкого к норме) осадков; малой влажности, если количество осадков в предшествующий измерению период ниже нормы.

5. Определить ориентировочное число одиночных заземлителей

в заземляющем устройстве

,

где  – коэффициент использования вертикальных заземлителей. Для ориентировочного расчета  принимаем равным 1.

Примечание. Коэффициент использования заземлителей  учитывает явление взаимного экранирования электрических полей отдельных электродов, которое приводит к уменьшению действующего сечения земли около каждого электрода и увеличению сопротивления растеканию тока группового заземлителя в целом.

Значение  зависит от формы, размеров и размещения электродов, составляющих групповой заземлитель, а также от их числа n, расстояния а между отдельными заземлителями и от и от отношения расстояния между отдельными заземлителями к их длине (для повышения коэффициента использования заземлителей это отношение принимают не менее 1).

6. По таблице 5 определить действительные значения коэффициента использования  для вертикальных заземлителей, исходя из принятой схемы размещения вертикальных заземлителей

(см. таблицу 1).

Таблица 5

Коэффициенты использования  вертикальных заземлителей группового заземлителя без учета влияния полосы связи

| Число заземлителей | Отношение расстояний между заземлителями к их длине |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | Размещены в ряд |  |  | Размещены по контуру |  |  |
| 2 | 0,85 | 0,91 | 0,94 | - | - | - |
| 4 | 0,73 | 0,83 | 0,88 | 0,69 | 0,78 | 0,85 |
| 6 | 0,65 | 0,77 | 0,85 | 0,61 | 0,73 | 0,80 |
| 10 | 0,59 | 0,74 | 0,81 | 0,56 | 0,68 | 0,76 |
| 20 | 0,48 | 0,67 | 0,76 | 0,47 | 0,63 | 0,71 |
| 40 | - | - | - | 0,41 | 0,58 | 0,66 |
| 60 | - | - | - | 0,39 | 0,55 | 0,64 |
| 100 | - | - | - | 0,36 | 0,52 | 0,62 |

7. Определить необходимое число вертикальных заземлителей

.

8. Определить длину полосы, соединяющей одиночные заземлители

- для заземлителей, расположенных по контуру;

- для заземлителей, расположенных в ряд.

Примечание. В групповом заземлителе наряду с взаимоэкраниро-

ванием вертикальных электродов имеет место экранирование между

горизонтальными и вертикальными составляющими. Это экранирование учитывается коэффициентом использования полосы . Численные значения  приведены в таблице 6.

Таблица 6

Коэффициент использования соединительной полосы

заземлителей из угловой стали или труб

| Отношение расстояний между | Число заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заземлителями к их длине | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| Заземлители размещены в ряд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,85 | 0,77 | 0,72 | 0,62 | 0,42 | - | - | - |
| 2 | 0,94 | 0,80 | 0,84 | 0,75 | 0,56 | - | - | - |
| 3 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,82 | 0,68 | - | - | - |
| Заземлители размещены по контуру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,20 | 0,19 |
| 2 | - | 0,55 | 0,48 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,23 |
| 3 | - | 0,70 | 0,64 | 0,56 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |

9. Определить расчетное удельное сопротивление грунта .

По таблице 4 определить значения коэффициента сезонности  для горизонтального заземлителя.

10. Определить сопротивление стальной полосы, соединяющей вертикальные заземлители

,

где  - расчетное удельное сопротивление грунта, Ом.м;

- ширина полосы, м;  - глубина заложения полосы, м.

11. Определить общее сопротивление заземляющего устройства с учетом соединительной полосы

.

12. Правильно рассчитанное заземляющее устройство должно отвечать условию: RRн.

Если R>Rн, то необходимо увеличить число вертикальных заземлителей и снова по таблицам 5,6 определить значения коэффициента использования вертикальных заземлителей и коэффициента использования горизонтального заземлителя и рассчитать общее сопротивление заземляющего устройства.

13. Результаты расчетов отразить в таблице

| Число вертик элек- тродов n | Длина соединя- ющей полосы L, м | Тип зазем- лителя | Сопротивле- ние одиноч- ного заземли- теля, Rо.з, м | Сопротивле- ние полосы, Rп, Ом | Коэффици- енты использо- вания |  | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расчет заземлителя в двухслойной земле

Таблица 7

Исходные данные для расчета заземлителя в двухслойной земле

| Вариант | Напряжение установки U, B | Ток замыкания на землю Iз, А | Форма вертикальных электродов | Размеры вертикальных электродов ℓ, м; d или ву,м | Глубина заложения t0, м | Расстояние между вертикаль- ными элек тродами а, м | Ширина соединяющей поло- сы вп, м | Площадь заземлителя, м2 | Удельные сопротивл. верхнего и нижнего слоев земли, Ом.м | Тощина верхнего слоя земли, h1, м | Климатическая зона | Тип заземляющего устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 380 | 30 | труба | ℓ=2,5 d=0,08 | 0,8 | 2,5 | 0,04 | 6300 | =230 =80 | 2,8 | II | по- кон туру |
| II | 380 | 40 | труба | ℓ=2,0 d=0,08 | 0,8 | 4 | 0,04 | 4800 | =200 =40 | 3 | III | по- кон туру |

При расчете сложного заземлителя в двухслойной земле способом наведенных потенциалов значение сопротивления растеканию вычисляют в следующей последовательности:

1. Определяют норму величины сопротивления Rн заземления (см. п. 2).

2. По предварительной схеме заземлителя определяют площадь территории, занимаемой заземлителем (площадь заземлителя), S, м2; суммарную длину горизонтальных электродов L, м; количество n вертикальных электродов и их суммарную длину, м

,

где  - длина заземлителя, м.

3. Составляют расчетную модель заземлителя, представляющую собой горизонтальную квадратную сетку из взаимно пересекающихся полос с вертикальными электродами (рис. 7). Расчетная модель имеет одинаковые с принятой схемой заземлителя площадь S; суммарную длину горизонтальных, количество и длины вертикальных электродов L, n, , Lв; глубину заложения в землю t0, м. Она погружена в однородную землю с расчетным эквивалентным удельным сопротивлением , Ом.м.

Рис.7. К расчету сложных заземлителей

4. Определяют длину одной стороны модели, равную , м.

5. Определяют количество ячеек m по одной стороне модели

;

уточняют значение L, м

.

6. Определяют длину стороны ячейки в модели b, м

.

7. Определяют количество вертикальных электродов или расстояние между электродами; предварительно намечают размещение этих электродов в схеме модели. Если они расположены по периметру заземлителя, в этом случае n или а вычисляют по формуле

.

8. Определяют суммарную длину вертикальных электродов (см. формулу в п.1).

9. Определяют эквивалентное удельное сопротивление земли , Ом.м, для сложного заземлителя по таблице 8.

Таблица 8

Относительное эквивалентное сопротивление грунта для сеток

с вертикальными заземлителями

10. Вычисляют расчетное сопротивление по формуле Оллендорфа-Лорана

,

где  - коэффициент,

при ;

при .

11. Определяют потенциал заземляющего устройства по формуле

,

где  - ток замыкания на землю, А.

12. Правильно рассчитанное заземляющее устройство должно отвечать условию: .

Примечание. Потенциал заземляющего устройства при стекании с него тока замыкания на землю не должен превышать 10 кВ, если возможен вынос потенциала за пределы зданий и внешних ограждений электроустановки.