РАСЧЕТ ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ

Исходные данные:

- Ёмкость печи G = 150 т.

- Длительность периода расплавления τp,т= 2,7 ч.

- Норма расхода электроэнергии ω= 410 кВт·ч/т.

- Коэффициент мощности  Cosφэ= 0,75

Определить:

- Загружаемую способность: печи.

- Мощность, электропечного трансформатора.

- Среднюю мощность в период расплавления.

- Полная мощность печного трансформатора.

- Выбор стандартной мощности трансформатора по справочнику.

- Предварительное вторичное напряжение и ток

- Предварительное индуктивное сопротивление и индуктивность
трансформатора.

- Расчет короткой сети.

- Выбор диаметра электрода и расчет его параметров.

Решение:

Выбор мощности электропечного трансформатора выполняется на основании энергетического баланса печи в период расплавления

Wэл = G’ .W = 157,5 · 410 = 64575 кВт · ч,

где G’- масса необходимо загружаемого скрапа, т.

G’= 1,05 · G = 1,05 · 150 = 157,5 т

  - По известному необходимому расходу электроэнергии на расплавление Wэл и принятой по техническим требованиям к печи длительности расплавления под током τр,т определяется средняя мощность в период расплавления:

Рср = Wэл / τр,т = 64575/2,7 = 23916,666 кВт.

- Для принятого коэффициента использования мощности в период расплавления  Ки (обычно в пределах 0,75 ÷ 0,90) определяется требуемая максимальная мощность периода расплавления:

Рмакс = Рср/ Ки = 23916,666/0,8 = 29895,832 кВт.

- Для принятого средневзвешенного коэффициента мощности в период расплавления (обычно в пределах Cosφ = 0,70 ÷ 0,80) определяется полная мощность печного трансформатора:

Sтр=Рмакс/Cosφ = 29895,832/0,75 = 39861,1 кВА = 39,861 мВА

- По расчетной полной мощности выбираем мощность электропечного трансформатора по [2]  таблица 44.18 и выписываем необходимые
параметры

Sтн = 45,0 мВА

U2 = 502 - 164 В

Uк% = 5%

- Определяем.предварительно максимальное вторичное напряжение трансформатора

соответственно вторичный ток

- Задаваясь напряжением короткого замыкания Uк, определяем предварительное расчетное значение индуктивного сопротивления Хт  электропечного трансформатора:

Индуктивность трансформатора:

Lт= Xт/314 = 0,28/314 = 0,00089 = 0,89 мкГн

- Согласно вторичного тока трансформатора производим выбор
проводникового материала прямолинейного участка и для изогнутого участка по [1]  таблице 2.4 выбираем в форме труб с rвт=3,5см или по [2]  табл. 9.9, участки рассчитываем  по рисунку 2.21 [1]  rн = 50 см.

- Определяем индуктивность короткой сети по отдельным ее
участкам с учётом формы и размеров поперечного сечения проводников, взаимного их расположения, а также соотношения значений и фаз протекающих в них токов:

а) Собственная индуктивность проводника по дуге окружности

LП3 = 2·10-9{R [(ln8·R-2) Θ + 4Sin0,5 Θ – 4J] - l·lng}

провод при  rвт/rн = 3,5/5,0 = 0,7

где R - радиус дуги, по которой изогнута ось проводника, см.

Θ - центральный угол, соответствующий длине проводника, рад;

J - коэффициент, значения которого для различных углов приведены в таблице 2.4 [1].

При этом С = 0,873 по таблице 2.5 [1].

R = 180 см

Θ = 210  рад  	Θ = π = 3,14

J = 0,899

g = d · rн = 0,873 · 5,0 = 4,365 см.

LП3 = 2·10-9{180 [(ln8·180-2) 3,14 + 4Sin0,5·210 – 4·0,899] -3,14·180·ln4,36} =2,995·10-6 Гн

б) Определяем индуктивное сопротивление;

Хиз = 0,314 · LП3 = 0,314 · 2,935 · 10-6 = 0,921 мОм

- Определить собственную индуктивность прямолинейного проводника

L ПР = 2·l(ln2l/g - 1)·10-9 =2·180(ln2·180/0,873 - 1) ·10-9 = 1.807 ·10-6 мкГн

где	l  - длина проводника, см;

g - среднее геометрическое расстояние (с.г.р.) площади поперечного сечения проводника от самой себя, см;

Определяем индуктивное сопротивление прямого участка.

Xпp = 0,314 L ПР = 0,314 . 1,807 . 10-6= 0,567 мОм

- Производим выбор диаметра электрода согласно расчетным токам электропечного трансформатора по [5]  таблица 44-14

d э= 65 см, 		lp= 725 см, 		dp = 175 см

где   d э	- диаметр электрода, см,

lp - средняя длина от нижнего конца электрода до середины корпуса электродержателя, см.

dp - диаметр распада электрода, см;

с.г.у. - среднегеометрические расстояния.

а) Определяем фактическое уменьшение диаметра электрода в результате «обсасывания»

d’э =  0,9 · dэ = 0,9 · 65 = 58,5 см

б) определяем с.г.р. площади поперечного сечения электрода от самой себя.

qп = 0,779 · dэ /2 = 0,779 · 58,5/2 = 22,78 см

в) Определяем собственную индуктивность электрода по таблицы 2.6 [6] F = 6,36

qп /l = 22,78/725 = 0,0314

Определяем собственную индуктивность электрода

Lп = F · l   = 6,36 . 725 . 10-3 = 4,61 мкГн

г) Определяем взаимную индуктивность любой пары электродов.

q12=q13’=0,866·dp=0,855·175=151,55 см

Определяем соотношение   qп /l и по табл. 2.6 [6]    значения взаимной  индуктивности

М12 = М13= - 0,5Fl = - 0,5 · 2,902 · 725 · 103 = 1,05 мкГн

Суммарная индуктивность электрода

h1 =  h2 = h3 = hП + (M12+M13) = 4,61 - 2 . 1,05 = 2,51 мкГн

- Определяем индуктивность печного контура

Lпконт = hТ +  hПР + h3 + h1  = 0,89+1,807+2,935+2,51=8,142 мкГн

а) Индуктивное сопротивление короткого замыкания

Хкз = Lпконт·0,314 = 0,314·8,142=2,556 мОм

б) Определяем индуктивное сопротивление печного контура в эксплуатационном режиме с Сosφэ=0,75 при этом Кэ=1,24 [6]  стр.212

Хэ=Кэ Хкз=1,24·2,556=3,196 мОм

- Необходимо напряжение электропечного трансформатора для обеспечения требуемого режима работы печи в период расплавления.

а)

где

соответственно определяем вторичный рабочий ток

б) Полученные расчетным путем ток и напряжение отличаются не более 10% от предварительного, поэтому принятая ранее индуктивность трансформатора необходимо уточнить:

определяем для этой цели индуктивное сопротивление трансформатора

X'т = Хт отличается менее чем 10%

собственно индуктивность трансформатора

hTP= XT/0,3I4 = 0,242/0,314 = 0,77 мкГн

в) определяем индуктивное сопротивление короткого замыкания печной установки:

Xк = Хэ/Cosφэ = 3,196/0,75= 4,261 мОм

собственно ток короткого замыкания установки:

Iк =U2ф /zк =U2ф /Xк =660/4,261=154,89 кА

Задания для практических расчетов по вариантам представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 - Задания для расчета сталеплавильных печей

| Наименование данных | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Емкость печи G, т | 190 | 6 | 175 | 10 | 200 | 15 | 160 | 25 | 150 | 180 | 100 | 75 | 120 | 8 | 130 |
| Длительность периода τр,т, ч | 4,6 | 2,5 | 3,3 | 2,7 | 5,0 | 3,1 | 4,4 | 3,4 | 4,2 | 4,6 | 3,6 | 3,0 | 3,6 | 2,7 | 3,4 |
| Норма расхода электроэнергии ω, кВт · ч/т | 490 | 200 | 460 | 210 | 500 | 215 | 450 | 230 | 430 | 470 | 400 | 260 | 370 | 220 | 380 |
| Коэффициент мощности в эксплуатационном режиме Cosφэ | 0,87 | 0,7 | 0,84 | 0,71 | 0,9 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | 0,8 | 0,83 | 0,9 | 0,85 | 0,77 | 0,72 | 0,76 |
| Продолжение таблицы 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование данных | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Емкость печи G, т | 14 | 145 | 17 | 155 | 18 | 165 | 22 | 170 | 26 | 80 |
| Длительность периода τр,т, ч | 3,7 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 3,8 | 2,4 | 3,8 | 2,9 | 3,2 |
| Норма расхода электроэнергии ω, кВт · ч/т | 235 | 390 | 240 | 405 | 250 | 415 | 260 | 425 | 270 | 280 |
| Коэффициент мощности в эксплуатационном режиме Cosφэ | 0,76 | 0,74 | 0,8 | 0,86 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,89 | 0,87 | 0,77 |