СРО 2

Ответьте на вопросы

1. Укажите одну из особенностей расчета дифференциальной защиты силового трансформатора по сравнению с расчетом дифференциальной защиты линий.

- существует составляющая тока небаланса, обусловленная разностью намагничивающих токов трансформаторов тока в плечах защиты.

- необходимо отстраиваться от броска тока намагничивания, возникающего при включении ненагруженного трансформатора под напряжение.

- необходимо отстраиваться от тока небаланса, обусловленного апериодической составляющей тока КЗ.

- необходимо отстаиваться от токов перегрузки трансформатора.

- необходимо учитывать перегрузочную способность трансформатора.

2. Укажите одну из особенностей расчета дифференциальной защиты силового трансформатора по сравнению с расчетом дифференциальной защиты линий.

- необходимо учитывать возможность регулирования коэффициента трансформации защищаемого трансформатора (РПН), что вызывает изменение вторичных токов только в одном из плеч дифференциальной защиты.

- существует составляющая тока небаланса, обусловленная разностью намагничивающих токов трансформаторов тока в плечах защиты.

- необходимо отстраиваться от тока небаланса, обусловленного апериодической составляющей тока КЗ.

- необходимо отстаиваться от токов перегрузки трансформатора.

- необходимо учитывать перегрузочную способность трансформатора.

3. Укажите одну из особенностей схемы дифференциальной защиты силового трансформатора по сравнению со схемой дифференциальной защиты линий.

- схемы дифференциальной защиты трансформатора выполняется всегда в трехфазном трехрелейном, а схемы дифференциальной защиты линий в двухфазном в двухрелейном исполнении.

- дифференциальная защита трансформатора выполняется без выдержки времени, а дифференциальная защита линий с выдержкой времени.

- схема дифференциальной защиты линий выполняются только на реле тока РТ-40, а схема дифференциальной защиты трансформатора только на реле РНТ или ДЗТ.

- дифференциальная защита трансформатора выполнена с циркуляцией вторичных токов, а дифференциальная защита линий с уравнительными напряжениями.

- во вторичных цепях дифференциальной защиты трансформатора необходимо компенсировать фазовый сдвиг с учетом группы соединения силового трансформатора.

4. Какая из перечисленных защит, установленных на силовом трансформаторе должна отключить междуфазное короткое замыкание  в точке К-1 в качестве основной защиты?

- дифференциальная защита.

- максимальная токовая защита.

- токовая отсечка.

- газовая защита.

- защита от замыканий на землю.

5. Каково назначение промежуточного быстронасыщающегося трансформатора в  устройствах РНТ?

- компенсация неравенства магнитных потоков, обусловленных токами в плечах защиты; регулирование тока срабатывания.

- регулирование тока срабатывания в широком диапазоне.

- ухудшить трансформацию периодической составляющей тока КЗ за счет наличия в переходном режиме апериодической составляющей.

- для выравнивания вторичных токов в плечах защиты.

- для создания эффекта торможения.

6. Назначение дифференциальной защиты силовых трансформаторов.

- для защиты трансформаторов в режиме качаний энергосистемы.

- для защиты трансформатора  от перегрузки в режиме самозапуска двигателей.

- для защиты трансформаторов от токов перегрузки.

- для защиты от междуфазных КЗ, КЗ на землю внутри и на выводах трансформатора. Действует без выдержки времени.

- для защиты трансформатора от внешних КЗ.

7. Чем обусловлена некоторое замедление в действии дифференциальной защиты с реле типа РНТ при КЗ в зоне защиты по сравнению со схемой дифференциальной защиты с токовыми реле РТ-40?

- в схеме используется промежуточное реле с замедлением на срабатывание.

- наличием в схеме реле времени.

- в первый момент после КЗ апериодическая составляющая тока (пока не спадет) ухудшает трансформацию периодической составляющей полного тока КЗ на вторичную сторону БНТ.

- из-за большой нагрузки на трансформаторы тока с реле РНТ.

- требуется большая намагничивающая сила для срабатывания реле.

8. Как достигается повышение чувствительности дифференциальной защиты  силового трансформатора при отстройки от броска тока намагничивания?

- создание выдержки времени.

- использованием реле мощности.

- отстройка от тока небаланса.

- применением реле РНТ с быстронасыщающимся трансформатором.

- применением реле тока на операционных усилителях.

189. Чем опасен обрыв соединительного провода в плече дифференциальной защиты?

- нарушает баланс токов в реле и защита ложно отключает защищаемую линию.

- схема начинает работать с выдержкой времени.

- не приводит к отказу защиты.

- приводит к повреждению дифференциального реле.

- опасен для обслуживающего персонала.

10. С какой целью в дифференциальном реле РНТ-565 предусмотрена вторая уравнительная обмотка?

- для отстройки от броска тока намагничивания.

- для отстройки от апериодической составляющей тока КЗ.

- для подмагничивания сердечника.

- для уменьшения тока небаланса.

- для выравнивания намагничивающей силы в одном из плеч защиты трехобмоточного трансформатора.

11. На линии W3 установлена максимальная токовая защита МТЗ №3 с выдержкой времени 1,5с. Какую минимальную выдержку времени необходимо установить на МТЗ№2 линии W2, чтобы она работала селективно по отношению к линии W3. Ступень  селективности t = 0,5 c.

- 0,5с.   1с.   1,5с.   2с.   2,5с.

12. На линии W3 установлена максимальная токовая защита МТЗ №3 с выдержкой времени 1,5с. Какую минимальную выдержку времени необходимо установить на МТЗ№1 линии W1, чтобы она работала селективно по отношению к линиям W2, W3. Ступень  селективности t = 0,5 c.

- 0,5с.  1с.   1,5с.   2с.   2,5с.

13. Рассчитать ток срабатывания защиты Iс.з. токовой отсечки линии, если ток КЗ в точке К1 равен 1000 А, а ток КЗ в точке К2 равен 500 А, коэффициент надежности Кн =  1,2.

- 100А.

- 200А.

- 500А.

- 600А.

- 1200А.

14. В каком состоянии будут контакты реле РНТ-565, если на колодке рабочей обмотки замкнуты гнезда 28 витков и 2 витка, а амперметр показывает 5 А? Намагничивающая сила F = 100 А  в.

- контакты надежно замкнуты.

- реле на грани срабатывания.

- контакты надежно разомкнуты.

- контакты вибрируют.

- контакты перегреются.

15. В каком состоянии будут контакты реле РНТ-565, если на колодке рабочей обмотки замкнуты гнезда 28 витков и 2 витка, а амперметр показывает 2 А? Намагничивающая сила F = 100 А  в.

- контакты надежно замкнуты.

- реле на грани срабатывания.

- контакты надежно разомкнуты.

- контакты вибрируют.

- контакты перегреются.

16. Определить ток срабатывания реле РТ-40 при параллельном соединении обмоток.

- Iс.р. = 1А.

- Iс.р. = 2,5А.

- Iс.р. = 5А.

- Iс.р. = 8А.

- Iс.р. = 10А.

17. Определить ток срабатывания реле РТ-40 при последовательном соединении обмоток.

- Iс.р. = 2,5А.

- Iс.р. = 5А.

- Iс.р. = 4А.

- Iс.р. = 8А.

- Iс.р. = 4,5А.

18. На минимальном реле напряжения типа РН-54/160 выставлена уставка U с.р. = 60 В. При каком из указанных значений напряжения размыкающие контакты реле будут надежно замкнуты?

- U р. = 35В.

- U р. = 62В.

- U р. = 80В.

- U р. = 15В.

- U р. = 50В.

19. На минимальном реле напряжения типа РН-54/160 выставлена уставка U с.р. = 60 В. При каком из указанных значений напряжения размыкающие контакты реле будут надежно разомкнуты?

- U р. = 100В.

- U р. = 85В.

- U р. = 55В.

- U р. = 90В.

- U р. = 105В.

20. Рассчитать ток срабатывания МТЗ без блокировки по напряжению, если максимальный рабочий ток Iраб.мах. = 100А, коэффициент самозапуска Ксзп = 2, коэффициент возврата реле 0,8, коэффициент надежности равен 1,2.

- 100А.

- 200А.

- 300А.

- 400А.

- 500А.