1.2 Задача 2

Определить расчетные мощности осветительной нагрузки ремонтно-механического цеха. Исходные данные к расчету: длина помещения А=60м, ширина помещения В=48м, высота - 14м.

Такого вида расчет применяется на стадии проект и требует более полных расчетов методом коэффициента использования и точечным на стадии рабочий проект. На стадии проект рассматривается общее равномерное освещение, и его расчет выполняется двумя методами - методом удельной мощности на единицу площади и коэффициента спроса.

Решение задачи 1.2.

По условиям технологического процесса среда в помещении цеха чистая, неагрессивная, не пыльная, поэтому можно использовать светильники обычного исполнения.

В соответствии со СН РК 4.04-23-2004 и ПУЭ РК при проектировании освещения следует рассматривать в первую очередь газоразрядное освещение, во вторых высота помещения 14м также требует применения газоразрядного освещения лампами ДРЛ или ДРИ.

Принимаются к установке светильники УПД ДРИ. Требуемая минимальная освещенность ЕМИН=200лк по СН РК 2.04-05-2002, при малой точности выполняемых работ.

По справочным данным [5], таблица 5.40  выбирается удельная мощность освещения РУД=5,3 Вт/м2 при 100 лк, площади более 1500м2, рабочей высоте подвеса (8-12)м. Фактическая площадь помещения составляет F=А∙В=60∙48=2880 м2.

Установленная мощность освещения цеха, кВт

(1.12)

где K=1,1 - коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре (ПРА),

для светильников с лампами ДРЛ.

.

Активная расчетная мощность освещения, кВт

(1.13)

где KЗ=1,4– коэффициент запаса, учитывающий загрязнения среды по СН РК 2.04-05-2002, таблица 3. При двухсменной работе коэффициент снижается на 0,15 и к расчету принимается уточненное значение KЗ=1,25.

KС=0,95 – коэффициент спроса. При отсутствии данных обследования следует принимать для производственных зданий, состоящих из отдельных крупных пролетов.

Реактивная расчетная мощность по (1.3)

,

где tg=0,48 по cos=0,9 для компенсированных схем включения светильников с разрядными лампами.