8.6 Расчет токов КЗ на 0,4 кВ  цеховых ТП

Расчет токов КЗ до 1000 В также выполняется для ТП-2, в именованных единицах, все сопротивления переводятся в мОм, расчетные формулы токов прежние. Схема приведена на рисунке 8.3.

8.5.1 Сопротивления предыдущей ступени переводятся в именованные единицы и приводятся к ступени КЗ – 0,4 кВ, мОм.

(8.16)

| Таблица 8.2 - Сводная таблица токов КЗ по 35/10 кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка КЗ | IПО | iУ | IУ | SКЗ |
|  | кА | кА | кА | МВА |
| К-1 (35кВ) от сист. | 10,99 | 25,32 | 14,4 | 7000 |
| К-2 (35кВ) на ГПП | 1,98 | 4,29 | 2,52 | 145,56 |
| К-3 на ЗРУ - 6 кВ | 6,18 | 13,34 | 7,73 | 67,34 |
| К-4 на ТП-1, 6 кВ | 3,51 | 7,02 | 4,08 | 63,63 |
| К-5 на ТП-2, 6 кВ | 3,58 | 7,49 | 4,34 | 64,98 |
| К-6 на ТП-3, 6 кВ | 3,55 | 7,30 | 4,23 | 64,38 |
| К-7 на ТП-4, 6 кВ | 3,56 | 7,36 | 4,26 | 64,56 |
| К-8 на ТП-5, 6 кВ | 3,59 | 7,54 | 4,36 | 65,16 |

(8.17)

8.5.2 Относительные сопротивления трансформатора 1000 кВА, активное и реактивное

,                                               (8.18)

,                                  (7.19)

где РК =7,6 кВт – потери КЗ трансформатора,

uК% =5,5% – напряжение КЗ трансформатора,

,

.

8.5.3 Сопротивления трансформатора 630 кВА в именованных единицах, мОм,

активное сопротивление

,                                      (8.19)

,

реактивное сопротивление

,                                     (8.20)

.

Результирующее сопротивление до точки КЗ на шинах 0,4 кВ, мОм

,

,

.

Ток КЗ на шинах 0,4 кВ ТП-1

Ударный ток

,

8.6.4  Токи КЗ по остальным подстанциям на 0,4 кВ в таблице 8.5.

Расчет ударных коэффициентов при КЗ на 0, 4кВ рассчитанный по (8.9) приведен в таблице 8.4

| Таблица 8.4 - Расчет ударных коэффициентов для токов КЗ по цеховым подстанциям на 0,4 кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Хрез до 0,4 кВ ТП | Rрез до 0,4 кВ ТП | Хрез/Rрез | Ударный коэффициент |
| ТП-1 | 11,125 | 16,937 | 0,657 | 1,03 |
| ТП2 | 11,105 | 16,810 | 0,661 | 1,03 |
| ТП-3 | 11,116 | 16,858 | 0,659 | 1,03 |
| ТП-4 | 11,113 | 16,843 | 0,660 | 1,03 |
| ТП-5 | 11,100 | 16,802 | 0,661 | 1,03 |