3 РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

3.1 Задача 1

Рассчитать мощность компенсирующих устройств предприятия с расчетной нагрузкой: активная расчетная мощность РР=5000 кВт; реактивная расчетная мощность QP=3200 кВАр. Предприятие расположено в Средней Азии, работает в двухсменном режиме, средняя протяженность кабельных линий 6/0,4 кВ до ТП составляет 0,4 км. Категория надежности предприятия по электроснабжению - вторая. Характер нагрузки спокойный.

Решение задачи 3.1

При реактивной мощности нагрузки более 750 кВАр расчет выполняется в два этапа. На первом этапе рассчитывается мощность, которую могут передать трансформаторы ТП от источника питания, то есть со стороны 6(10)кВ, на втором - мощность необходимая для покрытия потерь реактивной мощности, возникающие при передаче активной. Выбор мощности компенсирующих устройств в этом случае связан с выбором количества и мощности трансформаторов ТП предприятия.

Методика выбора числа трансформаторов показана в задачах 2.1 и 2.2, поэтому подробно этот момент не рассматривается и приводится только расчет.

Полная расчетная мощность

.

Минимальное число трансформаторов

.

Экономически выгодное или оптимальное число трансформаторов

.

Первый этап расчета компенсации.

Наибольшая реактивная мощность, которую могут передать трансформаторы в сеть до 1 кВ

.                                       (3.1)

.

Суммарная реактивная мощность для данной группы трансформаторов

(3.2)

В целях оптимального снижения потерь в трансформаторах и в сети 6(10) кВ выполняется выбор дополнительной мощности компенсирующих устройств. Дополнительная суммарная мощность для данной группы трансформаторов - QНК2

(3.3)

где =0,08 - расчетный коэффициент, зависящий от коэффициентов К1 и К2, по графикам на рисунке 3.1а.

К1=19 принимается по таблице 3.1,

К2=2 принимается по таблице 3.2.

Рисунок 3.1 – Значения коэффициента  для радиальной схемы питания трансформаторов, а) напряжение – 6 кВ, б) напряжение - 10 кВ

Если окажется, что QНК20, то установки дополнительных компенсирующих устройств не требуется и принимается QНК2=0.

| Таблица 3.1- Значения удельного коэффициента К1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объединен ная энергосистема | Количество рабочих смен | Коэффициент К1 | Объединен ная энергосистема | Количество рабочих смен | Коэффициент К1 |
| Центра, Северо-Запада, Юга | 1 | 24 | Сибири | 1 | 15 |
|  | 2 | 12 |  | 2 | 15 |
|  | 3 | 11 |  | 3 | 15 |
| Урала | 1 | 22 | Средней Азии | 1 | 19 |
|  | 2 | 14 |  | 2 | 19 |
|  | 3 | 11 |  | 3 | 16 |
| Северного Кавказа, Закавказья | 1 | 14 | Дальнего Востока | 1 | 9 |
|  | 2 | 13 |  | 2 | 9 |
|  | 3 | 12 |  | 3 | 9 |

| Таблица 3.2 – Значения коэффициента К2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность трансформатора, кВА | Коэффициент К2 при длине питающей линии, км |  |  |  |  |
|  | до 0,5 км | от 0,5 до 1,0 | от 1,0 до 1,5 | от 1,5 до 2,0 | свыше 2,0 |
| 400 | 2 | 4 | 7 | 10 | 17 |
| 630 | 2 | 7 | 10 | 15 | 27 |
| 1000 | 2 | 7 | 10 | 15 | 27 |
| 1600 | 3 | 10 | 17 | 23 | 40 |
| 2500 | 5 | 16 | 26 | 36 | 50 |

Суммарная расчетная мощность компенсации определяется как сумма

(3.4)

Рассчитанная мощность распределяется между трансформаторами пропорционально их реактивным нагрузкам.

Для пяти двухтрансформаторных ТП в данной задаче необходимы 10 компенсирующих устройств. Принимаются к установке комплектные конденсаторные установки типа УК-0,38-250-У3 мощностью 250 кВАр каждая. Общая мощность компенсирующих устройств составляет QКУ=2500 кВАр

.

Реактивная мощность нагрузки с учетом компенсирующих устройств составляет

.

Полная мощность с учетом компенсации

.

Коэффициент мощности после применения компенсирующих устройств

.