4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

К электрическим сетям внутреннего электроснабжения предприятий относят воздушные и кабельные сети, прокладываемые в пределах территории, до точки балансовой разграничения принадлежности. Чаще всего кабельные линии выполняются на напряжение 6-10 кВ и 0,4 кВ. Воздушные линии применяются крайне редко для распределительных сетей. В основном это ввод питания линиями 35, 110,220 кВ, прокладываемыми до подстанций ГПП, ЦРП, ГВ.

4.1 Задача 1

Выбрать сечение кабелей, прокладываемых в траншее, к двух трансформаторной подстанции с трансформаторами 2хТМЗ-1000-10/0,4 с РР=1260кВт, QP=320кВАр. Цех работает в две смены, число часов использования максимума  электроэнергии ТМ=4800 ч.

Время релейной защиты вакуумного выключателя при КЗ составляет tРЗ=0,6с. периодическая составляющая тока КЗ равна IП0=4,7 кА.

Параллельно рассчитываемым кабелям в траншее уже проложены три кабеля указанного напряжения. Температура грунта траншеи составляет плюс 200С, грунт суглинок. По территории присутствует интенсивное движение грузового автотранспорта. Длина кабельной линии по генплану территории составляет L=850 м.

Решение задачи 4.1

Выбирается кабель для прокладки в земле с алюминиевыми жилами, бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки АВБШв.

Выбор сечения кабелей по длительно допустимому нагреву (току) выполняется в последовательности:

1) полная расчетная мощность

2) расчетный послеаварийный ток

,                                              (4.1)

3) расчетный ток

4) с учетом условий прокладки ток пересчитывается и по условию выбора

.                                              (4.2)

где Kt - коэффициент, учитывающий температуры среды прокладки,

KП - коэффициент, учитывающий количество одновременно проложенных в траншее кабелей.

Температурный коэффициент из ПУЭ таблица 1.3.3 или из таблицы 4.1. Для кабелей с пластмассовой изоляцией жил допустимые длительные токи приняты при плюс 650С, условная температура земли принята плюс 150С, соответственно Kt =0,95.

Коэффициент, учитывающий количество принимается по таблице 1.3.26 из ПУЭ или из таблицы 4.2 соответственно равен KП=0,78 при расстоянии между кабелями в свету 100 мм.

5) условие выбора с учетом аварийной перегрузки кабеля

(4.3)

Коэффициент послеаварийной перегрузки принимается по §1.3.6 ПУЭ.

Для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15% номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6ч в сутки в течение 5 суток, если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной.

| Таблица 4.1 -Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условная температура среды, °С | Нормиро- ванная темпера- тура | Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -5 и ниже | 0 | + 5 | + 10 | + 15 | + 20 | + 25 | + 30 | + 35 | + 40 | + 45 | + 50 |
| 15 25 25 15 25 15 25 15 25 15 25 | 80 80 70 65 65 60 60 55 55 50 50 | 1,14 1,24 1,29 1,18 1,32 1,20 1,36 1,22 1,41 1,25 1,48 | 1,11 1,20 1,24 1,14 1,27 1,15 1,31 1,17 1,35 1,20 1,41 | 1,08 1,17 1,20 1,10 1,22 1,12 1,25 1,12 1,29 1,14 1,34 | 1,04 1,13 1,15 1,05 1,17 1,06 1,20 1,07 1,23 1,07 1,26 | 1,00 1,09 1,11 1,00 1,12 1,00 1,13 1,00 1,15 1,00 1,18 | 0,96 1,04 1,05 0,95 1,06 0,94 1,07 0,93 1,08 0,93 1,09 | 0,92 1,00 1,00 0,89 1,00 0,88 1,00 0,86 1,00 0,84 1,00 | 0,88 0,95 0,94 0,84 0,94 0,82 0,93 0,79 0,91 0,76 0,89 | 0,83 0,90 0,88 0,77 0,87 0,75 0,85 0,71 0,82 0,66 0,78 | 0,78 0,85 0,81 0,71 0,79 0,67 0,76 0,61 0,71 0,54 0,63 | 0,73 0,80 0,74 0,63 0,71 0,57 0,66 0,50 0,58 0,37 0,45 | 0,68 0,74 0,67 0,55 0,61 0,47 0,54 0,36 0,41 |

| Таблица 4.2 - Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние между кабелями в свету, мм |  | Коэффициент при количестве кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 100 200 300 |  | 1,00 1,00 1,00 |  | 0,90 0,92 0,93 |  | 0,85 0,87 0,90 |  | 0,80 0,84 0,87 |  | 0,78 0,82 0,86 |  | 0,75 0,81 0,85 |  |

По длительно допустимому току выбирается трехжильный кабель сечением (3х25) с допустимым током IДОП=115А из таблицы 1.3.7 ПУЭ или из таблицы 4.3 настоящих указаний.

Проверка сечения кабелей по экономической плотности тока или выбор экономически целесообразного сечения

(4.4)

где  - расчетный ток, A;

jЭK - нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы, выбираемое по таблице 1.3.36 из ПУЭ или таблице 4.4 настоящих указаний.

| Таблица 4.3 - Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток*, А, для кабелей |  |  |  |  |
|  | одножильных | двухжильных |  | трехжильных |  |
|  | при прокладке |  |  |  |  |
|  | в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле |
| 2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
| 4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
| 6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
| 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
| 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
| 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
| 50 | 165 | 135 | 2205 | 110 | 175 |
| 70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
| 95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
| 120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
| 150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
| 185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
| 240 | 465 | - | - | - | - |

* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.

Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут также выбираться по таблице 4.3, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

Ближайшее стандартное сечение по экономической плотности также требуется (3х25)мм2.

Проверка сечения кабелей по термической стойкости.

Минимальное  сечение по условию протекания тока КЗ рассчитывается по (4.5)

(4.5)

где ВК – тепловой импульс тока КЗ, кА2 с

(4.6)

где - действительное время отключения кабельной линии, с

- время действия максимальной токовой защиты, с

- собственное время отключения выключателя, с

Ta – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, с

Значение функции СТ приведено в таблице 4.5.

| Таблица 4.4 - Экономическая плотность тока |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проводники | Экономическая плотность тока, А/мм2, при числе часов использования максимума нагрузки в год |  |  |
|  | более 1000 до 3000 | более 3000 до 5000 | более 5000 |
| Неизолированные провода и шины: |  |  |  |
| медные | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
| алюминиевые | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
| Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с жилами: |  |  |  |
| медными | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| алюминиевыми | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами: |  |  |  |
| медными | 3,5 | 3,1 | 2,7 |
| алюминиевыми | 1,9 | 1,7 | 1,6 |

По условию термической стойкости требуется сечение (3х70).

Окончательно из трех условий выбирается сечение (3х70) с допустимым током IДОП=210 А.

Выбранный кабель необходимо проверить по потере напряжения.

Условие проверки

(4.7)

где RK и XK активное и индуктивное сопротивления кабеля.

Расчет сопротивлений выбранного кабеля.

| Таблица 4.5 - Значения функции СТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проводник | Значения функции СТ А с1/2/мм2 |  |
| Шины алюминиевые | 91 |  |
| Шины медные | 167 |  |
| Кабель: | при UНОМ, кВ |  |
|  | 6 | 10 |
| с алюминиевыми сплошными жилами и бумажной изоляцией | 92 | 94 |
| с алюминиевыми многопроволочными жилами и бумажной изоляцией | 98 | 100 |
| с медными сплошными жилами и бумажной изоляцией | 140 | 143 |
| с медными многопроволочными жилами и бумажной изоляции. | 147 | 150 |
| с алюминиевыми жилами и поливинилхлоридной изоляцией | 75 | 78 |
| с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией | 114 | 118 |
| с алюминиевыми жилами и полиэтиленовой изоляцией | 62 | 65 |
| с медными жилами и полиэтиленовой изоляцией | 94 | 98 |

Активное сопротивление

(4.8)

где RУД=0,443 Ом/км -удельное активное сопротивление кабеля из таблицы 4.6

.

Индуктивное сопротивление

(4.9)

где ХУД =0,086 Ом/км - удельное индуктивное сопротивление кабеля из таблицы приложения А1

.

Фактическая потеря напряжения в вольтах

.

Процентное значение потери напряжения

,

Что менее допустимой потери напряжения в линии 5%.