5.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Длины линий: 1 l  15 км, 2l  8 км, 3 l  16 км, 4l  9 км.

На трансформаторах Т1, Т2 и Т3 в качестве резервной защиты установлена МТЗ, выдержки времени которой: 9t  1 с, 10 t = 0,8 с, 11 t = 1,5с.

Удельное сопротивление линий принято уд х  0,4 Ом/км, угол полного сопротивления линии л   55 °, мощность КЗ системы равна 500 МВꞏА. В кольцевой сети (рис. 5.1), а также в сети с двусторонним питанием максимальная токовая защита в большинстве случаев не может обеспечить селективного действия. Для селективного отключения повреждений в такой сети необходимо, чтобы защита различала, на какой из линий произошло КЗ. Таким свойством обладает максимальная направленная токовая защита. Она состоит из пускового органа, выполненного токовыми реле (KA), органа направления мощности (KW) и органа выдержки времени (KT). Защита может подействовать на отключение выключателя только в том случае, если срабатывает и токовое реле, и реле направления мощности, которое включается так, что замыкает контакты только при направлении мощности КЗ от шин подстанции, где установлена защита, в линию