ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

ТЕМА: Определение расчетных электрических нагрузок упро-щенными методами

Краткие теоретические сведения. К упрощенным методам оп-ределения расчетных нагрузок относятся: а) метод удельного расхода электроэнергии на единицу выпускаемой продукции или выполняе-мой работы; б) метод коэффициента спроса (Kc); в) метод удельной мощности на единицу площади.

Метод удельного расхода электроэнергии на единицу выпус-каемой продукции или работы. Согласно этому методу расчетная нагрузка определяется по формулам:

Рр Рс Пw0 T ;	(2.1)

Qр	Рр tgφ,	(2.2)

где П – количество продукции (или объем работы), выпускаемой (или выполняемой) за время Т;

w0 – удельный расход электроэнергии на единицу выпускаемой продукции или выполняемой работы;

tgφ– средневзвешенное значение коэффициента реактивной мощности:

т

V

tgφWт ,	(2.3)

где Vт, Wт – расходы соответственно реактивной и активной энергии за время Т.

Метод удельного расхода электроэнергии рекомендуется при-менять при достаточно устойчивых значениях w0 и наличии соответ-ствующей базы данных об электропотреблении (удельных норм рас-хода электроэнергии).

Метод коэффициента спроса (Kс). Расчетную нагрузку группы однородных по режиму работы электроприемников определяют по формулам:

н

Рр Kc∙ P ;	(2.4)

p

Qp P ∙tgφ,	(2.5)

где Kс и tgφпринимаются для характерной группы электроприемни-ков по справочным материалам.

11

Основной недостаток данного метода состоит в том, что вели-чина коэффициента спроса принимается одинаковой для всех элек-троприемников.Такое допущение возможно только при высоких зна-чениях коэффициентов использования и эффективного числа элек-троприемников.

Данный метод рекомендуется применять при отсутствии кон-кретных данных об электроприемниках, наличии их суммарной уста-новленной мощности по цеху (участку) и общего характерного ре-жима их работы.

Метод удельной мощности на единицу площади. Расчетная нагрузка по данному методу определяется по одной из следующих формул:

p

P pуд.рF ;	(2.6)

p

p

P   = pуд.устFKc ;                                      (2.7) Qp P ∙tgφ,                                          (2.8)

2

где pуд.р – удельная расчетная активная мощность на единицу площа-ди, кВт/м ;

2

pуд.уст – удельная установленная активная мощность на единицу площади, кВт/м ;

F – площадь размещения электроприемников, м2.

Этот метод рекомендуется применять при относительно равно-мерном распределении электроприемников по площади помещения. Наиболее точные результаты получаются при большом количестве электроприемников и малой их мощности.

Характерным примером применения формулы (2.7) является оп-ределение расчетной нагрузки от источников света при общей рав-номерной системе освещения.

Формула (2.6) применяется для определения нагрузки жилых домов микрорайона (квартала). В этом случае под руд.р понимается удельная расчетная нагрузка жилых домов, а под F – общая площадь жилых домов микрорайона (квартала).

Расчетная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электро-приемников) Рр.ж.д. определяется по формуле:

i	i

m

n

л

Рр.ж.д. ркв.уд∙n0,9(Kcpл Kc pст.у ⎞)	(2.9) 1	1

12

где ркв.уд – удельная расчетная электрическая нагрузка квартир; n - ко-личество квартир;

0,9 – коэффициент участия в максимуме нагрузки силовых элек-троприемников;

рлi – установленная мощность электродвигателя лифта; nл – количество лифтовых установок;

рст.уi , m – соответственно мощность и количество электродвига-телей насосов водоснабжения, вентиляторов и других сани-тарно-технических устройств;

c	c

K' , K'' – коэффициенты спроса.

Расчетная электрическая нагрузка линии до 1 кВ (или на шинах 0,4 кВ ТП) при смешанном питании потребителей жилых домов и общественных зданий определяется по формуле:

1

P

рл Рзд.max n Kуi Рздi ,	(2.10)

где Рзд.max – наибольшая нагрузка здания из числа зданий, питаемых по линии;

Рздi – расчетные нагрузки других зданий, питаемых по линии; Kуi     – коэффициент участия в максимуме электрических нагру-

зок общественных зданий и (или) жилых домов.

Расчетные электрические нагрузки общественных зданий при-нимаются по проектам электрооборудования этих зданий или по ук-рупненным удельным расчетным нагрузкам по формулам (2.6), (2.8).

Расчетная электрическая нагрузка в системах электроснабжения на уровнях напряжением выше 1 кВ (РП, ГПП и др.) определяется по формулам:

p	p

P(Pн Ррв 

Qp(Qpн Qрв

ΔРт ΔРл)K;	(2.11)

ΔQт ΔQл)K;	(2.12)

Sp(Pp)2 (Qp)2 ;	(2.13)

где Ррн, Qрн – суммы расчетных соответственно активных и ре-активных мощностей на напряжении до 1 кВ;

13

Ррв, Qрв

ΔРт, ΔQт

ΔРл, ΔQл

– суммы расчетных соответственно активных и ре-

активных мощностей на напряжении выше 1 кВ (высоковольтных потребителей);

– потери мощности соответственно активные и ре-активные в силовых трансформаторах 635 кВ (до

окончательного выбора мощности трансформато-ров         можно         принимать          ΔРт 0,02 Sрн;

ΔQт 0,1∙Sрн , где Sрн Ррн 2 Qрн 2 );

– потери мощности соответственно активные и ре-активные в высоковольтных линиях (линиях пи-тающих ТП 635 кВ) (до окончательного выбора параметров линий электропередачи можно прини-мать ΔРл 0,03∙Sрн ; ΔQл0 – для кабельных линий электропередачи; ΔQт (0,02...0,03)Sрн – для воздушных линий электропередачи);

K– коэффициент разновременности максимумов на-грузки (K0,85...0,95).