Занятие 1. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА

Показатель частоты несчастных случаев, т.е. их число, приходящиеся на 1000 работающих на предприятии в течение года по среднесписочному составу, рассчитывается по формуле

Кч =  ,	(1)

где    Н  - число несчастных случаев с потерей трудоспособности на 1 день и более, произошедших в течение года;

Р - среднесписочный состав работающих на предприятии (бригаде, цехе и т.д.).

Показатель тяжести несчастных случаев, т.е. среднее число дней нетрудоспособности, приходящихся на один несчастный случай по предприятию (бригаде, цеху) в течение года, рассчитывается по формуле

Кт = ,	(2)

где Д - суммарное число дней нетрудоспособности из-за несчастных случаев на предприятии в течение года.

Показатель нетрудоспособности (потери трудоспособности), обусловленной травматизмом, т.е. число дней нетрудоспособности из-за травматизма, приходящееся на 1000 работающих на предприятии в течение года, рассчитывается по формуле

Кн = Кч  Кт = .	(3)

Задача 1. Рассчитать значения показателей частоты и тяжести несчастных случаев на предприятии (цехе, бригаде), среднесписочный состав работающих на котором равен Р человек, в течение года произошло Н несчастных случаев с общим числом Д дней нетрудоспособности.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р, человек | 8 | 35 | 188 | 306 | 820 |
| Н, случаев | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Д, дней | 32 | 21 | 47 | 68 | 136 |

Задача 2. Рассчитать показатели нетрудоспособности на предприятии (цехе, бригаде), среднесписочный состав работающих на котором равен Р человек, в течение года общее число дней нетрудоспособности составило Д.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р, человек | 12 | 41 | 210 | 406 | 1003 |
| Д, дней | 26 | 45 | 52 | 98 | 185 |

Задача 3. Рассчитать показатель нетрудоспособности на предприятии (производственном объединении), если показатель частоты несчастных случаев Кч, в течение года произошло Н несчастных случаев с общим количеством Д дней нетрудоспособности.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кч | 12,3 | 5,3 | 10,1 | 28,2 | 32,1 |
| Н, случаев | 6 | 16 | 18 | 8 | 21 |
| Д, дней | 189 | 853 | 1020 | 287 | 524 |

Задача 4. Рассчитать показатель тяжести случаев для предприятия (производственного объединения) со среднесписочным числом работающих Р человек на котором в течение года произошло Н несчастных случаев, а показатель нетрудоспособности равен Кн.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р, человек | 312 | 589 | 860 | 1560 | 3283 |
| Н, случаев | 7 | 12 | 28 | 41 | 86 |
| Кн | 890 | 1100 | 690 | 756 | 126 |

Задача 5. Определить на каком производственном объединении работа по профилактике травматизма за последние 5 лет была организована лучше. В первом объединении среднесписочный состав в течение пятилетки был равен Р1 человек, произошло Н1 несчастных случаев с общим числом Д1 дней нетрудоспособности, а для второго объединения эти показатели соответственно равны Р2, Н2 и Д2. Оценку провести на основе сопоставления среднегодового значения показателя несчастных случаев за пятилетку.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р1, человек | 1302 | 1618 | 1863 | 2876 | 3267 |
| Н1, случаев | 80 | 60 | 50 | 40 | 75 |
| Д1, дней | 1760 | 1590 | 1460 | 920 | 2300 |
| Р2, человек | 2606 | 1180 | 3400 | 2822 | 5631 |
| Н2, случаев | 80 | 35 | 60 | 40 | 160 |
| Д2, дней | 3520 | 1225 | 2280 | 880 | 4160 |

Задача 6. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе в течение года было 3 человека, один из которых проболел Д1 рабочих дней,  другой – Д2, а третий – Д3.  Найдите коэффициент частоты Кч и тяжести Кт несчастных случаев, если на предприятии занято Р человек?

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р, человек | 100 | 300 | 150 | 120 | 180 |
| Д1, дней | 7 | 5 | 14 | 12 | 10 |
| Д2, дней | 20 | 10 | 30 | 21 | 45 |
| Д3, дней | 10 | 15 | 20 | 15 | 7 |

Задача 7. Средний за 5 лет коэффициент частоты несчастных случаев на предприятии равен Кч, а коэффициент тяжести - Кт. Сколько человеко-дней Д вероятнее всего будет потеряно по этой причине в текущем году, если на предприятии работает Р человек?

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кч | 16 | 5 | 10 | 28 | 32 |
| Кт | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 |
| Р, человек | 400 | 100 | 250 | 500 | 300 |

Занятие 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЦЕХОВ И ДУШИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Общее количество воздуха L, которое должно подаваться общеобменной вентиляцией в производственное помещение для обеспечения в рабочей зоне предельно допустимой концентрации вредных газов, паров и пыли, рассчитывается по формуле:

L  =    , м3/ч,	(1)

где    М - интенсивность выделения рассматриваемого вредного вещества в

помещении, кг/ч;

К - безразмерный коэффициент равномерности распределения  вентиляционного воздуха в помещении;

Спдк, С0 - предельно допустимая концентрация в рабочей зоне помещения, мг/м3 и его концентрация в поступающем для проветривания помещения воздухе.

Кратность воздухообмена Коб в помещении определяется по формуле

Коб  = ,	(2)

где  V - объем проветриваемого помещения, м3.

Воздухообмен, необходимый для обеспечения установленной санитарными нормами температуры воздуха в рабочей зоне производственных помещений, рассчитывается по формуле:

L =   , м3/ч,	(3)

где Qизб  - избыточное явное тепло, выделяемое в помещении, Вт;

с -  удельная теплоемкость воздуха (в расчетах можно принять с = 1 кДж/(кгград);

- плотность наружного (приточного) воздуха при рассматриваемой температуре, кг/м3 ;

tух, tпр - температура  соответственно  уходящего  и   приточного воздуха,оС;

Qизб = Qоб – Q , Вт,	(4)

где    Qоб - тепловыделения в помещении от технологического оборудования, Вт;

Q - выделение тепла от других источников (плюс) или его потери (минус), Вт;

Для теплого и холодного периодов года

tух = t р.з. + 3  , оС,          	          (5)

где     t р.з. - температура воздуха в рабочей зоне по санитарным нормам, оС.

t пр = tжнм ,оС - для теплого периода года;

t пр = t р.з. – 5 , оС - для холодного периода года,

где  tжнм -  средняя  температура  наружного воздуха в 13 ч наиболее жаркого месяца в районе расположения предприятия,оС.

Площадь аэрационной шахты (фонаря), обеспечивающая удаление теплоизбытков из помещения и установленную санитарными нормами температуру в его рабочей зоне в холодный период года, рассчитывается по формуле:

F =  , м2 ,			(6)

где  L - воздухообмен,  обеспечивающий в рабочей  зоне  требуемую температуру воздуха, м3/ч;

- плотность воздуха при рассматриваемой температуре, кг/м3;

К - безразмерный коэффициент, учитывающий конструкцию вытяжного устройства (К фонаря = 1; К шахты = 1,2);

h - высота от середины проема для приточного воздуха в помещении до устья шахты (фонаря), м;

t ср =  (tух + t р.з.)/2  t пр.,оС			(7)

Эффективность пылеулавливающей установки (фильтра) рассчитывается по формуле:

=  , %			(8)

где Сн, Ск - концентрация пыли в воздухе соответственно поступающем и выходящем из установки, мг/м3.

При нецелесообразности (технической или экономической) обеспечения нормируемой температуры в рабочей зоне помещения с помощью общеобменной вентиляции применяются воздушные души на отдельных рабочих местах, площадь F0 выходного сечения душирующего патрубка и скорость воздуха V0 на выходе из которого рассчитывается по следующим формулам (при 0,6  Pт  1):

F0 = , м2 .			(9)

V0 = , м/с			(10)

где    х - расстояние от душирующего патрубка до рабочего места, м;

Рт - отношение разности температур, определяемое по формуле (2.11);

n - опытный коэффициент, характеризующий изменение температуры на оси душирующей струи ( для патрубков разных типов изменяется в пределах 2,8...4,5, при ориентировочных расчетах принимаются равными 3);

Vр - скорость движения воздуха на рабочем месте, нормируется санитарными нормами, м/с;

m - опытный коэффициент,  характеризующий изменение скорости  по оси душирующей  струи (для патрубков разных типов изменяется в пределах 4...6,8, при ориентировочных расчетах принимается равным 5):

Рт =  ,			(11)

где     t р.з. - фактическая температура воздуха в рабочей зоне,оС;

t р.м. - температура воздуха на рабочем месте по санитарным нормам,оС;

t0 - температура воздуха на выходе из душирующего патрубка,оС;

t0 = t охл + tп  ,оС,			(12)

где   tохл - температура воздуха на выходе из форсуночной камеры после адиабатического охлаждения,оС;

t п - повышение температуры этого воздуха в вентиляторе и воздуховодах при движении от форсуночной камеры до душирующего патрубка (принимается не мене 1,5 оС).

Относительная влажность воздуха  (%) показывает степень насыщения воздуха водяными парами. Она выражает отношение абсолютной влажности воздуха е при данном состоянии к максимальной влажности, т.е. абсолютной влажности воздуха при полном его насыщении при тех же значениях температуры и давления е max.

= 100									(13)

Относительная влажность может быть также выражена отношением парциального давления водяных паров при данном состоянии р к парциальному давлению этих паров при полном насыщении воздуха  р н (в %)

= 100 									(14)

При нагреве воздуха в системах вентиляции и кондиционирования его абсолютная влажность остается постоянной, а максимальная влажность увеличивается пропорционально изменению парциального давления водяных паров при полном насыщении воздуха (табл.1).

Таблица 1.

Давление насыщенного водяного пара

| Температура, оС | Давление насыщенного водяного пара, кПа, при температуре, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,07 | 1,15 |
| 10 | 1,23 | 1,31 | 1,40 | 1,49 | 1,60 | 1.71 | 1,81 | 1,95 | 2,07 | 2,20 |
| 20 | 2,33 | 2,49 | 2,64 | 2,81 | 2,99 | 3,18 | 3,36 | 3,56 | 3,79 | 4,00 |
| 30 | 4,24 | 4,49 | 4,76 | 5,03 | 5,32 | 5,63 |  |  |  |  |

Задача 1. Определить воздухообмен L (м3/ч), который необходимо обеспечить общеобменной механической вентиляцией для того, чтобы концентрация вредного газа в воздухе рабочей зоны производственного помещения не превышала предельно допустимую Спдк (мг/м3). В помещении выделяется М (кг/ч) токсичного газа. Его концентрацию в воздухе, поступающем для  проветривания помещения,  принимать исходя из содержания в атмосферном воздухе. Коэффициент равномерности распределения вентиляционного воздуха равен К. Содержание диоксида углерода в атмосферном воздухе Со=540 мг/м3.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| М, кг/ч | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 16 |
| Газ | оксид углерода | сернистый ангидрид | аммиак | сероводород | диоксид углерода |
| С пдк, мг/м3 | 20 | 10 | 20 | 10 | 9000 |
| К | 1 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,8 |

Задача 2. В цехе в ходе технологического процесса выбрасывается в воздух М (г) вредного вещества в час. Какую кратность воздухообмена должна обеспечивать вентиляционная установка, если ПДК вредного вещества свинца в воздухе равна С пдк  (мг/м3) а размеры цеха BLH (м)? Коэффициент равномерности распределения вентиляционного воздуха равен К. Поступающий воздух содержит одноименное вещество в количестве 0,3 ПДК.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| М, г/ч | 0,014 | 14 | 150 | 60 | 10 |
| Вещество | свинец | ацетон | бензин | раствори-тель | сернистый ангидрид |
| С пдк, мг/м3 | 0,01 | 200 | 300 | 300 | 10 |
| К | 0,9 | 1 | 0,75 | 1 | 0,85 |
| BLH | 20х40х5 | 10х20х5 | 20х20х5 | 4х5х2,5 | 6х6х5 |

Задача 3. Определить создаваемые общеобменной вентиляцией воздухообмен L (м3/ч) и кратность воздухообмена Коб, при которых запыленность воздуха на рабочих местах в производственном помещении объемом V (м3) не будет превышать предельно допустимую концентрацию Спдк. При работе технологического оборудования и производственных процессах в помещение поступает М (кг/ч) пыли. Подаваемый в помещение воздух содержит С0 (мг/м3) аналогичной пыли. Коэффициент равномерности распределения вентиляционного воздуха равен К.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V, м3 | 500 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| М, кг/ч | 0,007 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Вид пыли | зерновая | мучная | сахарная | табачная | известняк |
| Спдк, мг/м3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 |
| К | 0,9 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| С0, мг/ м3 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,0 |

Задача 4. Во сколько раз должен быть увеличен создаваемый общеобменной механической вентиляцией воздухообмен в помещении любого объема для обеспечения предельно допустимой концентрации Спдк (мг/м3) в рабочей зоне, если при сохранении постоянным количества поступающего в него вредного вещества М (кг/ч) его содержание в поступающем для проветривания помещения воздухе изменится от С01 до С02 (мг/м3)?

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вредное вещество | оксид углерода | сернистый газ | пыль сахара | оксид углерода | аммиак |
| С пдк, мг/м3 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| С01 , мг/м3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| С02 , мг/м3 | 12 | 5 | 3 | 8 | 9 |

Задача 5. Какое количество пыли или газов М (г/ч) может выделяться в производственное помещение, если вентиляционная система подает в него воздух в количестве L (м3/ч) и при условиях указанных в таблице?

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вредное вещество | аммиак | оксид углерода | пыль мучная | сернистый газ | пыль табачная |
| С пдк, мг/м3 | 20 | 20 | 6 | 10 | 3 |
| Со , мг/м3 | 3 | 1 | 0,3 | 2 | 0,2 |
| К | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 |
| L, м3 /ч | 4000 | 2600 | 2000 | 3000 | 3500 |

Задача 6. Какой воздухообмен L (м3/ч) должна обеспечивать система общеобменной вентиляции в производственном помещении, если в него кроме пыли в количестве Мп (кг/ч) стал поступать газ в количестве Мг (кг/ч)? Поступающий в помещение воздух пыли не содержит, а концентрация газа соответствует имеющейся в атмосферном воздухе. Коэффициент равномерности распределения воздуха по помещению К=1.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вид пыли | мучная | зерновая | известняка | мучная | крахмальная |
| Мп, кг/ч | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,012 |
| С пдк, мг/м3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Газ | оксид углерода | сернистый газ | оксид углерода | диоксид углерода | оксид углерода |
| Мг, кг/ч | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 3 | 0,04 |
| С пдк, мг/м3 | 20 | 10 | 20 | 9000 | 20 |

Задача 7. Определить производительность общеобменной вентиляции L (м3/ч), обеспечивающей в холодный период года удаление теплоизбытков Q изб (Вт) из производственного помещения и поддержание минимально допустимой температуры воздуха в рабочей зоне t р.з. на постоянных рабочих местах с легкой физической  работой категории Iб, которая согласно санитарным нормам равна 20оС. Тепловыделения в помещении от технологического оборудования равны Q об (Вт), а теплопотери через наружные ограждения составляют Q н.о.(Вт). Плотность воздуха при расчетах принимать равной 1,25 кг/м3 .

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q об, Вт | 150000 | 30000 | 200000 | 60000 | 100000 |
| Q н.о.,Вт | 100000 | 15000 | 140000 | 40000 | 60000 |

Задача 8. Определить производительность общеобменной вентиляции L (м3/ч), обеспечивающий в теплый период года удаление теплоизбытков Q изб (Вт) из производственного помещения и поддержание максимально допустимой температуры воздуха в рабочей зоне t р.з. на непостоянных рабочих местах с физической работой  средней тяжести категории IIа, которая согласно санитарным нормам равна 29оС. Тепловыделения в помещении от технологического оборудования равны Q об (Вт), от электродвигателей - Q э.д.. (Вт) и приток тепла от солнечной инсоляции - Q с (Вт).

Средняя температура наружного воздуха в 13 ч наиболее жаркого месяца tжнм  (оС). Плотность воздуха при расчетах принимать равной 1,2 кг/м3.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q об.,Вт | 100000 | 150000 | 60000 | 220000 | 120000 |
| Q э.д.,Вт | 10000 | 20000 | 5000 | 15000 | 8000 |
| Q с, Вт | 120000 | 50000 | 80000 | 30000 | 20000 |
| tжнм | 21 | 18 | 19 | 15 | 20 |

Задача 9. Определить максимальную величину тепловыделений от оборудования Qоб(Вт) в теплый период года, которая должна быть обеспечена за счет теплоизоляции технологического оборудования при производительности общеобменной вентиляции L (м3/ч) для поддержания температуры воздуха в рабочей зоне t р.з. на постоянных рабочих местах с тяжелой физической работой, которая согласно санитарным нормам равна 26 оС. Поступление тепла от солнечной инсоляции Qс (Вт). Расчетная температура наружного воздуха tжнм , а его плотность  =1,2 кг/м3.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L, м3/ч | 50000 | 75000 | 90000 | 110000 | 125000 |
| Qс, Вт | 80000 | 100000 | 150000 | 180000 | 200000 |
| tжнм ,оС | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Задача 10. Рассчитать во сколько раз должна быть увеличена производительность общеобменной вентиляции в теплый период года по сравнению с холодным для удаления избыточного тепла из помещения при следующих условиях: приток тепла от технологического оборудования - Q об (Вт), от солнечной инсоляции в теплый период Q с (Вт), потери тепла через наружные ограждения в холодный период - Q н.о. (Вт), средняя температура наружного воздуха в 13 ч наиболее жаркого месяца tжнм; его плотность в теплый период – 1,2, а в холодный – 1,25 кг/м3; температура в рабочей зоне в теплый период - 28 оС, в холодный - 24 оС.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q об,Вт | 260000 | 280000 | 200000 | 180000 | 160000 |
| Q с, Вт | 80000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 |
| Q н.о.,Вт | 120000 | 110000 | 100000 | 80000 | 60000 |
| tжнм , С | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Задача 11. Рассчитать площадь аэрационной шахты F(м2), обеспечивающей температуру t р.з. в рабочей зоне производственного помещения с избыточными тепловыделениями Q изб. (Вт) для теплого периода года со средней температурой наружного воздуха наиболее жаркого месяца в районе расположения предприятия tжнм. Высота от середины проема для приточного воздуха до устья шахты равна h.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q изб.,Вт | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 |
| t р.з., оС | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 |
| tжнм ,оС | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| h, м | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Задача 12. Рассчитать среднюю концентрацию пыли в воздухе цеха С (мг/м3) при его проветривании в холодный период года с помощью аэрационной шахты площадью 10 м2 за счет избыточного тепла. В цех поступает М кг/ч пыли, температура воздуха в рабочей зоне t р.з. Высота от средины проема для приточного воздуха до устья шахты равна 10 м. Плотность воздуха 1,25 кг/м3, пыль в поступающем воздухе отсутствует, коэффициент распределения воздуха К=1.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| t р.з.,оС | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| М, кг/ч | 0,04 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |

Задача 13. Для предупреждения поступления в производственное помещение пыли в количестве М (кг/ч) от производственного оборудования установлена аспирационная система производительностью Lа (м3/ч) с пылеулавливающим фильтром. Определить эффективность фильтра  (%), необходимую для снижения содержания пыли в выходящем из него воздухе до концентрации Ск (мг/м3).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| М, кг/ч | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Lа, м3/ч | 2500 | 2000 | 1600 | 2000 | 3000 |
| Ск, мг/м3 | 10 | 25 | 30 | 25 | 30 |

Задача 14. Общеобменная вентиляция рассчитана исходя из предельно допустимой концентрации пыли в рабочей зоне по ее поступлению в производственное помещение от технологического оборудования в количестве М (кг/ч) при значениях С0 = 1 и К = 1. При этом не были учтены утечки через неплотности в аспирационной системы, составляющие  Lа (м3/ч) воздуха с концентраций пыли Сп (мг/м3). На сколько процентов должен быть увеличен воздухообмен для обеспечения нормальных условий труда по пылевому фактору?

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| М, кг/ч | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Lа, м3/ч | 50 | 80 | 150 | 320 | 250 |
| Сп, мг/м3 | 200 | 500 | 300 | 250 | 200 |

Задача 15. Определить количество воздуха L (м3/ч), которое должно подаваться воздушным путем на рабочее место при выполнении легкой физической работы категории Iб,  обеспечивающее нормируемые температуру tр = 22С и скорость воздушного потока Vр = 0,2 м/с. Температура воздуха в рабочей зоне t р.з. (С). Расстояние душирующего патрубка до рабочего места х (м). Температура воздуха, выходящего из форсуночной камеры tохл.(оС). При движении по воздуховодам температура этого воздуха возрастает на t п (оС).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| t р.з.,оС | 30 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| t охл.,оС | 17 | 19 | 18 | 20 | 17 |
| t,оС | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 2 |
| х, м | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 |

Задача 16. Нужно ли осушать или увлажнять воздух, поступающий с улицы в приточную вентиляционную систему, если относительная влажность воздуха на улице н (%) при +11 С, а относительная влажность воздуха в цехе должна быть равной ц (%) при температуре +22 °С? (Максимальная влажность воздуха при +22 °С в 2 раза выше, чем при +11 С.)

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н , % | 100 | 90 | 80 | 85 | 70 |
| ц, % | 40 | 60 | 70 | 75 | 50 |

Занятие 3. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Яркость поверхности в канделах (кд) определяется по следующей формуле:

L =  ,  кд/м2 							   (1)

где    I - сила света, кд;

S - площадь поверхности, м2;

- угол между направлением светового потока по отношению к поверхности, град.

Яркость пламени свечи составляет 5000 кд/м2.  Коэффициент отражения светового потока определяется отношением отраженного светового потока к падающему

= F отр / F пад							   		   (2)

При значениях  > 0,4  фон считается светлым, при	0,2 <   < 0,4 - средним и  < 0,2 - темным.

Освещенность рабочей поверхности определяется отношением падающего светового потока F люмен (лм) к площади поверхности S (м2):

Е = F / S ,  (лк). 									   (3)

Контраст объекта с фоном определяется по формуле

K = 									   (4)

где    Lо - яркость объекта различения, кд/м2;

Lф - яркость фона, кд/м2.

Контраст считается большим при К > 0,5, средним при 0,2 < K < 0,5 и малым  K < 0,2.

К качественным показателям относится коэффициент пульсации светового потока, который определяется по формуле

К = 100,  %							   (5)

При боковом естественном освещении площадь световых проемов рассчитывается по следующей формуле:

S =  , м2							   (6)

где    Sп - площадь пола;

е  - КЕО;

Кз - коэффициент запаса,  который обычно в расчетах освещения для предприятий пищевой промышленности как для естественного, так и для искусственного освещения принимается равным 1,3;

Кзд - коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями, лежит в интервале от 1 до 1,7;

0 - световая характеристика окон (принимается в зависимости от L/B и B/H) в среднем 0 = 10;

0 - общий коэффициент светопропускания, в среднем равный 0,6;

r1 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отражаемому от поверхности помещения и подстилающего слоя на промплощадке = 1,2.

Расчет общего равномерного искусственного освещения методом светового потока состоит в определении необходимого числа светильников для создания требуемой освещенности. Задавшись типом светильника, по справочным данным определяют создаваемый им световой поток и коэффициент использования. Число светильников определяют по формуле

N = ,  шт., 								   (7)

где Z - коэффициент неравномерности освещения (отношение средней к минимальной освещенности), принимается 1,2;

n - число ламп в светильнике;

F - световой поток светильника, лм;

- коэффициент использования светового потока;

Кз - коэффициент запаса;

Е - нормируемая освещенность, лк;

S - освещаемая поверхность, м2.

Делением общего числа светильников N на количество рядов определяется число светильников в каждом ряду, а так как длина светильника известна, равна 1,2 м, то можно найти полную длину всех светильников ряда. Если полученная длина близка к длине помещения, ряд получается сплошным, если меньше длины помещения, ряд выполняют с разрывами, а если больше - увеличивают число рядов или каждый ряд выполняют из сдвоенных или строенных светильников.

Мощность осветительной установки по методу удельной мощности определяется по следующей формуле:

W =  , кВт, 								 (8)

где     Е - нормируемая освещенность, лк;

Еср - средняя условная освещенность, лк, в контрольной точке, определяется по графикам пространственных изолюкс, при равномерном размещении осветительных приборов общего освещения, при расходе электроэнергии 1 Вт/м2;

Кз - коэффициент запаса;

S - площадь освещаемой поверхности.

Необходимое число ламп выбранной мощности определяется по формуле

Nw =  , шт				 					(9)

где     W - мощность осветительной установки;

Wл - мощность одной лампы.

Точечный метод применяют для расчета локализованного и комбинированного освещения, освещения наклонных и вертикальных плоскостей.

При расчете точечным методом значение освещенности в расчетной точке находят суммированием освещенностей, создаваемых в этой точке каждым из  источников света

Е = ,   причем  Еi =  					   (10)

где  I  - сила света i-го источника в направлении на расчетную точку для данного типа светильника при установке в нем лампы со световым потоком F = 1000 лм, определяется по кривой силы света (КСС);

Н - высота подвеса светильника над рабочей поверхностью;

- угол между направлением на расчетную точку и нормалью к рабочей поверхности;

Кз - коэффициент запаса.

Если полученное значение освещенности в расчетной точке не соответствует требуемому, то пропорционально требуемой освещенности увеличивают или уменьшают значение F и по полученному значению светового потока подбирают соответствующую лампу. Если лампа найденной мощности не может быть установлена в светильнике, то необходимо либо изменить тип светильника, либо их расстановку и высоту подвеса.

Задача 1. Сила света, испускаемого элементом поверхности площадью S (м2) под углом   к нормали составляет I (кд). Определить яркость L (кд/м2) поверхности.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S, см2 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| , град | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 |
| I, кд | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 |

Задача 2. Определить коэффициент отражения  и среднюю освещенность Е (лк) стены площадью S (м2); дать оценку фона (светлый, средний, темный). Световой поток F (лм), отражается F отр. (лм).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S, м2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| F, лм | 600 | 900 | 250 | 600 | 1000 |
| F отр, лм | 150 | 450 | 75 | 100 | 300 |

Задача 3. Определить яркость объекта различения Lо  (кд/м2),  если  его контраст с более темным фоном равен К. Яркость фона Lф дана в таблице.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lф, кд | 200 | 1000 | 400 | 500 | 800 |
| К | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,6 |

Задача 4. Найдите минимальное и максимальное значение освещенности рабочей поверхности, если коэффициент пульсаций освещенности равен Кп (%), а среднее значение освещенности Е ср (лк).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кп , % | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Е ср , лк | 400 | 200 | 300 | 150 | 75 |

Задача 5. В производственном помещении площадью S (м2) со средним выделением пыли минимальная освещенность по нормам составляет Е (лк). Освещение осуществляется светильникам прямого света. Напряжение сети 220 (В). Мощность применяемых ламп Wл (Вт). Определить мощность осветительной установки W (Вт) и число ламп N, необходимое для создания общего равномерного освещения. Расчет произвести методом определения удельной мощности. Е ср принять равным 4,15 лк, коэффициент запаса Кз указан в таблице.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S, м2 | 84 | 120 | 240 | 200 | 400 |
| E, лк | 300 | 75 | 200 | 200 | 20 |
| N, Вт | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| Kз | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,24 |

Задача 6. Рассчитать площадь световых проемов S (м2) и процент заполнения стен световыми проемами в производственном помещении размерами ВLН, м.  Выполняемая зрительная работа имеет нормируемое значение КЕО в соответствии со СНиП, равное е,%. Соседние здания, затеняющие производственное помещение, отсутствуют (Кзд=1).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L, м | 100 | 12 | 24 | 120 | 5 |
| B, м | 30 | 7 | 12 | 18 | 3 |
| H, м | 4 | 4 | 5 | 4,8 | 2,5 |
| e, % | 1,0 | 1,5 | 0,3 | 1 | 1,5 |

Задача 7. Рассчитать общее искусственное освещение (определить количество светильников) для помещения, указанного в задаче №6, используя метод светового потока. Помещение характеризуется незначительными пылевыделениями. Норма освещенности для работ, выполняемых в помещении Е (лк). Для освещения используются газоразрядные люминесцентные лампы ЛБ, мощностью 40 Вт, в светильниках ПВЛМ-2 с двумя лампами, создающими световой поток F=3980 лм, с коэффициентом использования светового потока равным  = 0,85. Определить число светильников в каждом ряду и полную длину всех светильников ряда, приняв минимальное число рядов светильников. Длина светильника l = 1,2 м. Расстояние между светильниками в ряду 0,3 м.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Е, лк | 200 | 300 | 50 | 75 | 200 |

Задача 8. Найдите освещенность Е (лк) горизонтальной рабочей поверхности, которая создается двумя светильниками, подвешенными на высоте Н (м) от уровня пола так, что свет от них падает на поверхность под углом  к нормали, если известно, что сила света, испускаемого каждым из светильников в этом направлении, I (кд). Коэффициент запаса Кз =1,3. Высота рабочей поверхности – 0,8 м.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I, кд | 800 | 600 | 500 | 750 | 650 |
| Н, м | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 3,2 |
| , град | 60 | 30 | 20 | 15 | 45 |

Занятие 4. БОРЬБА С ШУМОМ И ВИБРАЦИЕЙ

Допустимый уровень звукового давления на постоянных рабочих местах на среднегеометрических частотах октавных полос составляет:

| f (Гц) | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lдоп (дБ) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |

При одновременной работе агрегатов равной интенсивности общий уровень звукового давления в помещении

L общ = 10 lg n + L, дБ 								(1)

где  n - число агрегатов;

L - уровень силы звука одного источника, дБ.

При совместном действии нескольких источников с разными уровнями силы звука для определения общего уровня необходимости суммировать их попарно-последовательно и для каждой пары расчет вести по формуле

L общ = Lбольш +  L, дБ								(2)

где  L больш - наибольший из суммируемых уровней силы звука, дБ;

L – поправка, определяемая по таблице, дБ.

Таблица 1.3 Таблица сложения уровней звуковой мощности или звукового давления

| Разность двух складываемых уровней, дБ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавка к более высокому уровню, необходимая для получения суммарного уровня, дБ | 3 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0.8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 |

Требуемый уровень снижения шума до нормативного составит

Lтр = Lобщ – Lдоп, дБ								(3)

Для локализации наиболее шумных машин и механизмов используют звукоизолирующие кожухи. Акустическая эффективность кожуха (дБ) определяется по формуле

Lк = Rк + 10 lg обл, дБ								(4)

где   Rк - звукоизоляция стенок кожуха;

обл - коэффициент звукопоглощения материала кожуха, для двухслойного кожуха

обл = 1 + 2, 									(5)

где 1 и 2 - коэффициенты звукопоглощения каждого слоя.

Если стенки кожуха не имеют звукопоглощающей облицовки, то эффективность кожуха определяют по формуле

Lк = Rк - 10 lg,								(6)

где   Sк – площадь поверхности кожуха, м2;

Sист – площадь поверхности машины, создающей шум, м2.

Звукоизоляцию Rк, дБ, ограждения однослойного или из нескольких, жестко связанных между собой слоев можно рассчитать по полуэмпирической формуле

Rк = 20 lg(mf) – 47,5, дБ, или  Rк = 20 lg(df) – 47,5, дБ, 		(7)

где    m – поверхностная масса  ограждения, кг/м2;

f  - частота колебаний, Гц;

- плотность материала, кг/м3;

d - толщина стенки материала, м.

Для снижения уровня аэродинамического шума на трубопроводах устанавливают глушители.  Они должны обеспечивать свободный проход воздуха через сечение и необходимое снижение шума.  Сечение глушителя квадратное со стороной А (мм).

Снижение уровня шума на 1 погонный метр глушителя L с наполнителем из супертонкого минерального волокна (СТВ) толщиной 100 мм находят из таблицы:

| Типоразмер глушителя | Величина снижения шума при частоте |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| А-160 | 4,0 | 6,5 | 20,0 | 27,0 | 29,0 | 25,0 | 16,0 | 7,5 |
| А-200 | 4,0 | 5,5 | 18,0 | 22,0 | 21,0 | 16,0 | 10,0 | 5,0 |
| А-250 | 3,0 | 4,5 | 14,5 | 17,5 | 17,0 | 13,0 | 8,0 | 4,0 |
| А-400 | 2,5 | 3,5 | 7,0 | 7,5 | 12,0 | 8,0 | 5,0 | 3,0 |
| А-500 | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 10,0 | 6,5 | 4,0 | 2,5 |
|  | Предельно допустимые уровни звукового давления на рабочих местах СН 2.2.4/2.1.8.562-96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |

Снижение шума можно достичь путем установки виброизоляторов. Расчет резиновых  виброизоляторов состоит в определении их размеров и определении эффективности виброизоляции.

Площадь резиновых виброизоляторов рассчитывается по формуле

Sо = ,  см2, 									(8)

где Р - общая масса установки, кг;

- допустимая удельная нагрузка для резины, кг/см2.

Площадь одного резинового виброизолятора будет равна

Si =  , 										(9)

где   n - число резиновых виброизоляторов.

Высоту виброизоляторов определяют из уравнения

Низ = ,  см, 									(10)

где     Е - динамический модуль упругости, кг/см2;

К - необходимая суммарная жесткость виброизоляторов, определяемая по формуле

К =  ,  кг/см 							(11)

где  fс - необходимая частота собственных вертикальных колебаний, Гц;

g = 9,81 м/с2.

fс  =  , Гц										(12)

где f - основная расчетная частота вынуждающей силы, определяемая по формуле

f =  n/60, Гц, где n – частота вращения вала электродвигателя, об/мин;

- коэффициент виброизоляции, рекомендуют принимать при динамической балансировке   3.

Для устойчивой работы виброизоляторов при их выборе необходимо выполнить следующие условия:

1) для агрегатов с расчетной частотой вращения от 350 до 500  об/мин fmax  0,43 f ,

2) с   частотой  500 < n  1000 об/мин  fmax = 0,4 f ,

3) для быстроходных агрегатов с частотой свыше 1000 об/мин 0,2 fmax  0,33 f.

Эффективность виброизоляции (снижение ее уровня) на резиновых опорах рассчитывается по формуле:

L = , дБ								(13)

Сопоставляя полученный результат с требуемым уровнем снижения вибрации L  Lтр делаем вывод о возможности использования виброизоляции с помощью резиновых виброизоляторов.

Задача 1. Определить требуемый уровень снижения шума в цехе L (дБ), в котором находится 4 агрегата, создающие шум со следующими уровнями: L1; L2; L3; L4.  Lдоп = 80 дБ.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L1, дБ | 90 | 90 | 90 | 85 | 86 |
| L2, дБ | 94 | 90 | 90 | 85 | 87 |
| L3, дБ | 91 | 90 | 90 | 85 | 88 |
| L4, дБ | 84 | 90 | 94 | 85 | 92 |

Задача 2. Определить ожидаемый уровень звукового давления L (дБ) установки при использовании звукоизолирующего устройства (металлического кожуха толщиной 1 (м) с внутренней облицовкой из войлока толщиной 2 (м). Коэффициент звукопоглощения технического войлока 0,4; коэффициент звукопоглощения металлического кожуха 0,01. Плотность стали принять равной 7900 кг/м3, плотность технического войлока 330 кг/м3.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уровень звукового давления установленный, дБ | 120 | 110 | 100 | 90 | 105 |
| Частота шума, Гц | 800 | 900 | 2000 | 3500 | 500 |
| Толщина ,м: для стали | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0,015 | 0,025 |
| для войлока | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,025 | 0,015 |

Задача 3. Звукоизоляция кожуха на частоте f1 (Гц) составляет Rк1 (дБ). Найдите эффективность кожуха Rк2 (дБ) на частоте f2 (Гц).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| f1 , Гц | 1000 | 500 | 4000 | 125 | 63 |
| Rк1, дБ | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 |
| f2, дБ | 100 | 125 | 500 | 2000 | 1000 |

Задача 4. Рассчитать, подобрать типоразмер и количество секций глушителя аэродинамического шума трубчатого типа, установленного на выхлопе вентилятора высокого давления ЦВ-18, уровень шума которого на частоте f (Гц) равен L (дБ) при производительности Q (м3/ч). Секции глушителя длиной 500 мм соединяются между собой при помощи фланцев. Скорость воздуха в проходном сечении глушителя для предотвращения оседания пыли должна находиться в пределах 15...20 м/с.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| f (Гц) | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 125 |
| L (дБ) | 102 | 100 | 96 | 98 | 90 |
| Q (м3/ч) | 9000 | 1500 | 2500 | 10000 | 4000 |

Задача 5. Рассчитать площадь S (см2) и высоту Низ (см) резиновых виброизоляторов в виде ребристых плит устанавливаемых по углам опорной рамы, на которой расположен электродвигатель с частотой вращения n (об/мин). Масса установки с опорной рамой Р (кг). Динамический модуль упругости резины Е = 40 кг/см2, допустимая нагрузка Fдоп = 1,0 кг/см2.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| n, об/мин | 1000 | 1500 | 2000 | 1600 | 1800 |
| Р, кг | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 |

Занятие 5. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Электрическое сопротивление цепи человека

RЧ =  rЧ + rоб + rоп,

где  rЧ;  rоб; rоп - соответственно сопротивление тела человека, обуви и опорной поверхности.

При однофазном включении человека в четырехпроводную сеть с заземленной нейтралью, проходящей через него ток определяется:

IЧ =   ,  А 									(1)

где    Uф - фазное напряжение, В

rо - сопротивление рабочего заземления, Ом.

В случае двухфазного включения человека в сеть с глухозаземленной и изолированной и изолированной нейтралью, ток проходящий через него будет равен

IЧ =   ,  А									(2)

При прикосновении к одной фазе в трехпроводной сети с изолированной нейтралью сила тока, протекающего через человека, определяется

IЧ =   ,  А								(3)

где   rиз - сопротивление изоляции проводов, Ом.

При расчете искусственного заземления вначале определяется электрическое сопротивление одиночного вертикального электрода по формуле

Rв =   , Ом			(4)

где     - удельное сопротивление грунта,  Ом  м;

l,  d – соответственно длина, диаметр труб (м);

hо - глубина заложения полосы, м.

Рассчитывается суммарная длина горизонтального электрода lr, соединяющего вертикальные электроды в контурном заземляющем устройстве

lr = а  (n –1), м									(5)

где    n  - число вертикальных электродов,  n  4 шт;

а - расстояние между электродами, м;

Оценивается электрическое сопротивление этого электрода

Rг =  , Ом							(6)

где   b - ширина полосы,м.

Вычисляется расчетное электрическое сопротивление заземляющего устройства расстоянию тока

R =  							(7)

где	В, Г- соответственно коэффициенты экранирования стержней и полосы.

Затем сопоставляется расчетное сопротивление R с допустимым сопротивлением заземления. Если R > Rдоп, то увеличивается число вертикальных электродов n и длина горизонтального электрода lr. Операции по расчету повторяются по формулам до тех пор, пока будет удовлетворено условие R < Rдоп. Значения В и Г определяются для заданных условий по таблице. Величина Rдоп  принимается равной 4 Ом, а при мощности генераторов и трансформаторов 100 кВА и менее Rдоп  = 10 Ом.

Зависимость величин  В и Г  от числа электродов при а = l.

| Число вертикальных электродов n, шт | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения, Г | 0,45 | 0,4 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,2 | 0,19 |
| Значения, В | 0,69 | 0,61 | 0,56 | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,36 |

При системе зануления электрооборудования пробой изоляции на корпус превращается в однофазное короткое замыкание.  Сила тока короткого замыкания рассчитывается по формуле

I к.з. =   , А							(8)

где    Rтр - сопротивление трансформатора;

rпр - сопротивление участка проводов;

Rм - сопротивление магистрали.

Номинальная сила тока плавкого предохранителя определяется

I н.п. =   , А									(9)

где   К - коэффициент надежности.

Напряжение прикосновения

Uпр = I к.з.  Rо 									(10)

где    Rо - сопротивление нулевого привода.

При использовании железобетонных фундаментов промышленных зданий в качестве заземлителей сопротивление растеканию заземляющего устройства R (Ом) должно оцениваться по формуле

R =     									(11)

где     S - площадь, ограниченная периметром здания, м2;

Э - удельное эквивалентное электрическое сопротивление земли, Омм.

Для расчета Э в Омм следует использовать формулу

(12)

где     1 - удельное электрическое сопротивление верхнего слоя земли, Ом·м;

2 - удельное электрическое сопротивление нижнего слоя, Ом·м;

h1 - толщина верхнего слоя земли, м;

,  - безразмерные коэффициенты, зависящие от соотношения удельных электрических сопротивлений слоев земли.

Если 1>2, =3,6, =0,1; если 1<2, =1,1102, =0,310-2.

Напряжение шага – это напряжение между точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю при одновременном касании их ногами человека. Численно напряжение шага равно разности потенциалов точек, на которых находятся ноги человека.

При расположении одной ноги человека на расстоянии х от заземлителя и ширине шага хш (обычно принимается хш = 0,8 м)

Uш = , В								(13)

Ток, обусловленный напряжением шага,

, А									(14)

Задача 1. Определите величину тока Iч (мА), который пройдет через тело человека при следующих случаях его включения в 3-х фазную электрическую сеть: а) двухфазном; б) однофазном с заземленной нейтралью. Линейное напряжение сети Uл (В), сопротивление тела человека rч (Ом), сопротивление  обуви  rоб (Ом);  опорное сопротивление поверхности ног (сопротивление пола) rоп (Ом); сопротивление изоляции rиз (МОм); сопротивление рабочего заземления rо (Ом).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Uл, В | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 |
| rч, Ом | 1000 | 10000 | 800 | 200 | 80000 |
| rоб, Ом | 0 | 500 | 100 | 1000 | 25 |
| rоп, Ом | 1500 | 0 | 1500 | 800 | 2000 |
| rиз, МОм | 5 | 0,5 | 10 | 1,1 | 0,1 |
| rо, Ом | 1 | 2 | 4 | 10 | 50 |

Задача 2. Определить силу тока Iч (мА), проходящего через человека при неблагоприятной и благоприятной ситуациях, в случаях однофазного включения в трехпроводную трехфазную сеть напряжением U = 380 В с изолированной нейтралью и четырехпроводную с глухозаземленной нейтралью:

а) неблагоприятные условия: человек прикоснулся к одной фазе, стоит на токопроводящем полу (металлическом), обувь сырья. Сопротивление - тела человека rч, обуви rоб = 0, опорной поверхности ног rоп = 0 (Ом); rо рабочего заземления,  rиз	изоляции проводов;

б) благоприятные условия: обувь сухая на резиновой подошве rоб = 50 (кОм); человек стоит на сухом деревянном полу rоп = 150 (кОм).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| rч, кОм | 1,0 | 10 | 0,2 | 0,5 | 15 |
| rо, Ом | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 |
| rиз, МОм | 0,5 | 0,1 | 10 | 0,9 | 1,0 |

Задача 3. Электропитание цеха осуществляется от силового трансформатора мощностью Р (кВА), напряжением U = 6,3/0,38 кВ. Нейтраль высоковольтной и низковольтной стороны трансформатора нормально изолирована от  земли.  Нагрузка  всех фаз равномерная.  Грунт возле завода с удельным сопротивлением , Ом.м.

Требуется рассчитать искусственное защитное заземление  из стальных труб диаметром d, длинной l и соединенных стальной полосой шириной b, к которому присоединяются корпуса электромеханического оборудования. Расчетная глубина заложения соединительной контурной полосы hо (м), расстояние между вертикальными электродами а принять равным длине трубчатого электрода.

Определить сопротивление заземления R (Ом) и количество n вертикальных электродов.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P, кВА | 90 | 50 | 1000 | 2000 | 300 |
| грунт | глина | суглинок | песок | каменистый | супесь |
| , Ом м | 40 | 100 | 500 | 600 | 300 |
| d, м | 0,025 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,1 |
| l, м | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 3,5 |
| b, м | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| hо, м | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 0,7 |

Задача 4. Электропитание цеха напряжением 380 В  осуществляется  от трансформатора с глухозаземленной нейтралью. Сопротивление трансформатора Rтр (Ом), сопротивление участков проводов длиной 100 м rпр (Ом), сопротивление магистрали Rм (Ом). Требуется определить ток короткого замыкания I кз (А) в случае пробоя изоляции на корпус электроустановоки; номинальный ток плавких вставок предохранителей I нп (А); величину напряжения прикосновения U пр (В). Коэффициент надежности равен 3. Сопротивление нулевого провода Rо (Ом).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rтр, Ом | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 2,5 |
| rпр, Ом | 2,5 | 1,84 | 3,5 | 2,0 | 0,1 |
| Rм, Ом | 0,85 | 2,8 | 1,0 | 0,75 | 0,5 |
| Rо, Ом | 1,76 | 5,6 | 0,3 | 2,5 | 2,0 |

Задача 5. Является ли опасным шаговое напряжение Uш (В) и величина переменного тока Iч.ш. (мА) для человека, находящегося в зоне его растекания от упавшего на грунт с удельным электрическим сопротивлением  (Омм) провода под напряжением и создавшего ток замыкания Iз  (А). Размер шага человека при расчете принять равным хш=0,8 м, а сопротивление тела rч (Ом). Он находится в зоне растекания тока на расстоянии х (м) от упавшего провода. Опасность напряжения оценить сравнением с пороговым значением безопасного напряжения Uб = 50 В, а силы тока – сравнением с пороговым отпускающим Iп = 10 мА.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| , Омм | 70 | 100 | 30 | 150 | 90 |
| I з , А | 80 | 50 | 40 | 60 | 30 |
| rч, Ом | 1000 | 1500 | 800 | 1000 | 1200 |
| х, м | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |

Задача  6. Определить силу тока короткого замыкания Iк.з. (А) фазы на корпус оборудования и соответствующее ему напряжение прикосновения Uпр (В) к нему до срабатывания защиты для сети с фазным напряжением Uф (В), питаемой трансформатором с заземленной нейтралью, имеющим сопротивления обмоток, фазного и нулевого проводов соответственно rтр, rф.пр, rн, Ом. Величину напряжения прикосновения сопоставить с безопасным и равным Uб = 50 В.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Uф, В | 220 | 127 | 220 | 220 | 127 |
| rтр, Ом | 0,9 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,1 |
| rф.пр, Ом | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| rн, Ом | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |

Задача  7.  Установить, соответствует ли допустимому Rдоп (Ом) сопротивление растеканию тока R.з (Ом) железобетонного фундамента, используемого в качестве естественного защитного заземления, площадью S=3000 м2 производственного здания, расположенного на грунте, верхний слой которого толщиной h1 = 3,7м представлен песком с удельным электрическим сопротивлением 1=500 Омм, а нижний – суглинком с 2=130 Омм. Безразмерные коэффициенты α и β, зависящие от соотношения ρ1 и ρ2, равным соответственно 3,6 и 0,1. Допустимое сопротивление защитного заземления Rдоп не должно превышать 4 Ом.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S , м2 | 3000 | 5000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| h1, м | 3,7 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2 |
| 1 , Омм | 500 | 300 | 400 | 70 | 100 |
| 2 ,Омм | 130 | 150 | 200 | 400 | 600 |
| α | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 110 | 110 |
| β | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,003 | 0,003 |

Занятие 6. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Пропускная способность Gн.п (кг/ч) предохранительного клапана, установленного на паровом котле с рабочим давлением насыщенного пара от 0,07 до 12 МПа, рассчитывается по формуле

G н.п. = 0,5    F (10 Р1 + 1), кг/ч,			(1)

где    - безразмерный коэффициент расхода пара через клапаны, принимаемый равным 0,9 величины, установленной заводом-изготовителем клапана;

F - площадь проходного сечения клапана в проточной части, мм;

Р1 - максимальное избыточное давление пара перед клапаном, МПа.

Изменение температуры газа при его сжатии рассчитывается по формуле:

Т2 =   ,  К, 	           (2)

где  Т1 ; Т2 - абсолютная температура газа до и после сжатия, оК;

Р1 ; Р2 - абсолютное давление газа до и после сжатия, Па;

m - показатель политропы,   величина   которого   изменяется   в  пределах 1... 1,41.

Задача 1. Определить число предохранительных пружинных клапанов n с диаметром проходного отверстия d мм, которые необходимо установить  на котле производительностью G (кг/ч) насыщенного пара, работающего с максимальным давлением Р1 (МПа). Коэффициент расхода пара для  клапана равен .

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d, мм | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| P1, МПа | 1,4 | 1,6 | 0,5 | 0,6 | 1,5 |
| G, кг/ч | 4200 | 5000 | 3500 | 7000 | 6000 |
|  | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,65 | 0,50 |

Задача 2. Определить соответствует ли пропускная способность двух предохранительных клапанов производительности парового котла G (т/ч). Каждый клапан имеет диаметр проходного отверстия d (мм). Максимальное давление насыщенного пара в котле Р1 (МПа), коэффициент расхода пара клапана равен .

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| G, т/ч | 7,3 | 4,0 | 3,0 | 4,1 | 4,5 |
| P1, МПа | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 1,2 |
| d, мм | 30 | 35 | 20 | 30 | 25 |
|  | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,60 |

Задача 3. Рассчитать какую температуру (Со) будет иметь воздух при сжатии в компрессоре до давления Р2 (МПа), если его начальная температура t (Со), а начальное давление равно атмосферному (0,1 МПа).  Показатель политропы принять равным m.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р2, МПа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| t, Со | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| m | 1,35 | 1,2 | 1,3 | 1,25 | 1,4 |

Задача 4. Рассчитать, во сколько раз возрастает давление в заполненном сжатым воздухе баллоне, если под влиянием солнечной инсоляции его температура возрастает от t1  до t2  (оС).

Показатель политропы принять равным 1,4.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| t1, С | +10 | +15 | 0 | +20 | +18 |
| t2, С | +25 | +35 | +20 | +50 | +45 |

Занятие 7. ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Нижний концентрационный предел распространения пламени газообразных органических веществ в воздухе рассчитывается по приближенной формуле

СНКПР = Сст/2 ,                                                                            (1)

причем ,                                                                                (2)

(3)

где   — стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания горючего вещества;

nс, nн, nо, nх — число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;

Объем взрывоопасной смеси горючего вещества с воздухом с концентрацией, равной нижнему пределу распространения пламени, определяется по формуле

Vвз = , м3       						    (4)

где  Vг  - объем выделившихся в помещении взрывоопасных газов, м3.

Процент заполнения свободного объема производственного помещения взрывоопасной смесью рассчитывается по формуле

= ,   %  								(5)

где  Vсв – свободный от технологического оборудования объем производственного помещения, м3.

Утечки взрывоопасных паров и газов через неплотности соединений технологического оборудования, работающего под давлением, рассчитываются по формуле (эмпирической)

Qг =  ,  м3/ч						(6)

где    Кз -  безразмерный коэффициент запаса, учитывающий степень износа и состояние оборудования (принимается К=1...2);

- безразмерный коэффициент, величина которого зависит от давления в оборудовании ( при ориентировочных расчетах может приниматься: при давлении Р  0,4 МПа =0,15; Р  1,7 МПа =0,18; Р  40 МПа =0,28);

Vоб – внутренний объем оборудования и присоединенных к нему трубопроводов (до закрытых заглушающих устройств), м3;

- плотность паров или газов, истекающих через неплотности соединений, кг/м3;

М – молекулярная масса паров или газов;

Т – температура внутри оборудования, К.

Количество взрывоопасного газа (паров), поступившее в помещение при аварии (разгерметизации) оборудования, работающего под давлением, рассчитывается по формуле

Vг = 10 P  Vоб,     м3								(7)

где     Р -  давление газа (паров) внутри оборудования до аварии, МПа.

Концентрация вещества в воздухе производственного помещения при условии равномерного распределения по объему помещения и без учета работы вентиляции рассчитывается по следующим формулам:

в % по объему для газа (пара)

С = 100	, %					  			          	(8)

в мг/м3 соответственно для газа (пара) и пыли

С = ;     С = ;             			                     (9)

где     V – объем производственного помещения, м3

- плотность газа (пара), кг/м3;

mп – масса поступившей в помещение пыли, кг;

Vп – запыленный объем помещения, м3.

Суммарная площадь ЛСК зависит от свободного объема помещения. 1 м3 Vсв защищают минимально 0,03 м2 площади ЛСК. Для стекла толщиной 4 мм площадь одного листа минимум 1 м2.

Запас воды для трехчасового внутреннего и внешнего тушения пожара рассчитывается по формуле:

Q = 11 nв, м3	(10)

где nв - нормативный расход воды для внутреннего (n1) и  внешнего  (n2) тушения пожара, дм3/с.

Нормативный расход воды n1 = 5дм3/с, а n2 принимается по таблице в зависимости от степени огнестойкости здания и категории производства по пожарной опасности.

| Степень огнестойкости | Категория производства по пожарной опасности | Расход воды (дм3/с) на 1 пожар при объеме здания, тыс.м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | 3...5 | 5...20 | 20...50 | 50...200 |
| I, II | Г, Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| I, II | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| III | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 |  |
| III | В | 10 | 15 | 20 | 30 |  |
| IV, V | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 |  |
| IV, V | В | 15 | 20 | 25 |  |  |

Глубина емкости для пожарного водоснабжения определяется по формуле:

Нф = 1,2 Нр , м,	(11)

где    Нр - рассчитанная глубина, м;

1,2 - коэффициент запаса емкости

Технологические процессы пищевых производств, связанные с дроблением, измельчением и просеиванием продукта, с очисткой и переработкой зерна, транспортированием твердых и жидких продуктов с помощью конвейеров и по трубам сопровождаются электризацией и накоплением зарядов статического электричества. Величина электростатического заряда зависит от электропроводности материалов, их относительной диэлектрической проницаемости, скорости движения, характера контакта между соприкасающимися материалами, электрических свойств окружающей среды, относительной влажности и температуры воздуха.

Степень электризации жидкости в основном зависит от ее диэлектрических свойств и кинематической вязкости, скорости потока, диаметра и длины трубопровода, материала трубопровода, состояния его внутренних стенок и температуры жидкости.

Величину электростатического потенциала U можно определить по формуле

(12)

где  q – величина накопленного на поверхности оборудования заряда, Кл;

C - электрическая емкость оборудования, Ф.

Если напряженность электростатического поля над поверхностью диэлектрика достигает критической (пробивной) величины, то возникает электрический разряд. Для воздуха пробивное напряжение примерно равно 30 кВ/см.

Энергия  разряда (искры) диэлектрика W (Дж) определяется по формуле

W = 0,5С U2, 	(13)

где   С — электрическая емкость, разряжаемая искрой, Ф;

U — разность потенциалов относительно земли, В.

Разность потенциалов на оборудовании может достигать нескольких десятков тысяч вольт. Искра, возникающая при напряженности электростатического поля 3 кВ, способна воспламенить любую газовоздушную смесь, а при 5 кВ — пылевоздушную смесь органических веществ (пыль муки, сахара, декстрина, крахмала и т. п.).

Основным способом предупреждения возникновения электростатического заряда является постоянный отвод статического электричества от технологического оборудования с помощью заземления. Каждую систему аппаратов и трубопровода заземляют не менее чем в 2 местах. Резиновые шланги обвивают заземленной медной проволокой с шагом 10 см. Предельно допустимое сопротивление заземляющего устройства, используемого только для отвода электростатического заряда, не должно превышать 100 0м.

Задача 1. При вытекании легко воспламеняющейся жидкости (ЛВЖ), из лопнувшей магистрали в производственное помещение вследствие испарения образовалось Vвз (м3) его паров. Технологическое оборудование занимает Vтех (%) помещения, объем которого равен V (м3). Рассчитать приближенное значение нижнего концентрационного предела распространения пламени СНКПР (%) паров ЛВЖ и определить долю объема помещения в процентах, занятого взрывоопасной смесью.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V вз , м3 | 72 | 40 | 44 | 34 | 56 |
| ЛВЖ | этиловый спирт (С2Н5ОН) | ацетон (С3Н6О) | этиловый спирт (С2Н5ОН) | ацетон (С3Н6О) | этиловый спирт (С2Н5ОН) |
| V тех , % | 60 | 50 | 65 | 55 | 70 |
| V, м3 | 3000 | 1600 | 2200 | 1800 | 2800 |

Задача №2. Определить время   (мин), достаточное при неблагоприятных условиях (отсутствие вентиляции) для заполнения  = 5% свободного объема производственного помещения взрывоопасной смесью аммиака с нижним концентрационным пределом распространения пламени распространения пламени СНКПР (%), после начала утечки газа через неплотности соединений в технологическом оборудовании. Количество выделяющегося через неплотности соединений газа равно Q г (м3/ч). Оборудование занимает Vтех (%) помещения, объем которого равен V (м3).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V, м3 | 800 | 600 | 1000 | 900 | 1200 |
| V тех, % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Газ | аммиак | ацетилен | аммиак | ацетилен | аммиак |
| СНКПР, % | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 |
| Q г, м3/ч | 3,5 | 4,2 | 2,5 | 4,8 | 4 |

Задача 3.  Рассчитать величину утечки аммиака Q г (м3/ч) из системы средней изношенности (Кз = 1,5;  = 0,18) объемом V об  (м3) , находящейся под давлением Р (МПа) при температуре t (°С) и время  (мин), в течение которого будет заполнено  = 5% свободного объема помещения V св (м3) с концентрацией взрывоопасной смеси, равной 0,2 нижнего предела распространения пламени аммиака (СНКПР = 15% по объему). Молекулярная масса аммиака М = 17,03 кг/моль, а плотность   =  0,77 кг/м3 .

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V об, м3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р, МПа | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| V св, м3 | 200 | 180 | 300 | 260 | 320 |
| t, С | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

Задача № 4,  Вследствие разгерметизации системы объемом Vоб (м3) при аварии холодильной установки в производственное помещение поступил аммиак под давлением Р (МПа). Рассчитать среднюю концентрацию аммиака Cср  (мг/м3) в воздухе при условии равномерного заполнения им всего помещения объемом V (м3) и кратность превышения n предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны. Плотность аммиака  =0,77 кг/м3 , Спдк = 20 мг/м3.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V об, м3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,8 |
| V, м3 | 1000 | 4000 | 2000 | 2500 | 4000 |
| Р, МПа | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,1 |

Задача 5. Вследствие нарушения сроков уборки мучной пыли она накопилась на поверхности технологического оборудования и конструкциях производственного помещения объемом V (м3), относящегося к категории "Б" по взрывопожарной опасности. При открывании ворот за счет сдувания в помещении образовалось облако, содержащее mп (кг) пыли, которое заняло  = 5 % свободного объема помещения. Определить среднюю концентрацию мучной пыли Сср (мг/м3) в этом облаке при условии, что объем технологического оборудования составляет Vтех (%) объема помещения. Сравнить рассчитанную концентрацию с нижним концентрационным пределом распространения пламени пыли пшеничной муки высшего сорта СНКПР =28,8 г/м3.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V , м3 | 1000 | 1500 | 800 | 12000 | 3000 |
| V тех, % | 60 | 70 | 65 | 55 | 60 |
| mп, кг | 0,42 | 0,70 | 0,66 | 0,88 | 0,75 |

Задача 6. Рассчитать минимальную площадь легкосбрасываемых ограждающих конструкций (ЛСК) S (м2) и количество остекленных оконных проемов N для помещения вальцовых станков мельницы. Габариты помещения LВН (м), в нем n станков с внешними габаритами 2,51,71,8 (м). Площадь одного оконного проема 4 м2. Остекление по длине помещения при ширине 12 м – двустороннее с симметричным расположением оконных проемов, при ширине 6 м - одностороннее, толщина стекла 4 мм.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L, м | 18 | 12 | 6 | 12 | 24 |
| В, м | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| Н, м | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| n, шт | 16 | 10 | 4 | 6 | 24 |

Задача 7. Рассчитать глубину емкости Н диаметром D (м) для противопожарного водоснабжения предприятия, относящегося к категории "В" пожароопасности, III степени огнестойкости и с объемом производственных помещений V (м3)  на 3-х часовое пожаротушение пожара.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V, м3 | 2800 | 15000 | 4500 | 40000 | 3000 |
| D, м | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 |

Задача 8. Рассчитать диаметр пожарного водопровода D (мм) при допустимой скорости движения воды в нем wв (м/с) для предприятия категории "В" по пожароопасности, III степени огнестойкости и с объемом производственных помещений V (м3).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V, м3 | 15000 | 1800 | 2000 | 25000 | 3000 |
| wв, м/с | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,6 |

Задача 9. Определить потенциал статического электричества U (В), возникающий на поверхности цистерны объемом Vц (дм3) в случае нарушения сети защитного заземления при ее заполнении этиловым спиртом со скоростью Q3 = 100 дм3/мин. При этой скорости 1 дм3 электризованного спирта передает цистерне заряд 10–8 Кл. Электрическая емкостью цистерны С (пФ). Установить, является ли энергия искрового разряда статического электричества W (мДж)  достаточной для воспламенения паров этилового спирта, для чего необходима минимальная энергия искры Wмин=0,95 мДж.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vц , дм3 | 1000 | 200 | 5000 | 2000 | 800 |
| С , пФ | 2000 | 4000 | 10000 | 2500 | 5000 |
| Q3 , дм3/мин | 100 | 200 | 50 | 300 | 250 |

Задача 10. Оценить может ли энергия искры W (Дж) статического электричества, образовавшегося при разряде потенциала U (В), накопившегося на человеке, тело которого имеет электрическую емкость С (пФ), вызвать взрыв паров горючего вещества.  Минимальная энергия, необходимая для воспламенения паров горючего вещества,  Wмин (мДж).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| U, В | 5000 | 5000 | 15000 | 10000 | 5000 |
| С, пФ | 200 | 100 | 150 | 250 | 300 |
| Вещество | сероводорода | спирт этиловый | бензол | метан | этилен |
| Wмин, мДж | 0,009 | 0,95 | 0,2 | 0,28 | 0,12 |