ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

«РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА»

  - Цель работы:

Ознакомление с видами искусственного освещения, выполнение расчета оптимального освещения для помещений информационных центров.

2.2 Краткие теоретические сведения.

Рабочая поверхность – поверхность, на которой производится работа и на которой нормируется или измеряется  освещенность.

Условная рабочая поверхность – условно принятая поверхность на высоте 0,8 м от пола, на которой выполняются замеры освещения.

Общее освещение – освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение).

Местное освещение – освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.

Комбинированное освещение- освещение, при котором к общему освещению  добавляется местное.

Освещение не соответствующее условиям работы, вызывает повышенную утомляемость, замедляет реакцию, в некоторых случаях ведет к ухудшению и даже потери зрения и может явиться косвенной причиной травматизма.

Нормальное освещение повышает производительность труда, качество продукции и снижает появление профессиональных заболеваний.

2.3 порядок расчета.

Расчет искусственного освещения методом  светового потока заключается в нахождении светового потока одной лампы и определении по нему мощности лампы, коротая должна быть установлена в светильник.

Световой поток лампы  определяется по следующей зависимости:

F=(EH x Sn x K3 x Z):(N x n x η)                        (6)

где  EH – нормирующая освещенность, лк;

Sn – площадь помещения, м2;

K3 -  коэффициент запаса на запыленность ламп;

Z – коэффициент неравномерности освещения;

N – число ламп и светильников;

n – число лампочек в светильнике;

η -  коэффициент использования светового потока.

2.3.1 Нормируемая освещенность Ен выбирается из таблицы 9.

Таблица 9 – Нормируемая освещенность в помещении - Ен

| Помещение | Рабочая поверхность и плоскость нормирования освещенности и высота плоскости над полом (Г –горизонтальная, В - вертикальная) | Освещенность, лк |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при общем освещении | при комбинированном освещении |
| 1. Кабинет информационных систем вычислительной техники | Г – 0,8м Экран дисплея : В -1 м | 200 400 | 500 |
| 2. Лаборантская кабинета ЭВМ | Г – 0,8 м | 400 | 500 |

По 9 таблице  определяем значение Ен, в зависимости от вида помещения (см. исходные данные в таблице 12).

2.3.2 Так как в кабинетах информационных систем и вычислительной техники и в лаборантских кабинетах ЭВМ используется люминесцентные лампы, то коэффициент запаса Кз принимаем – 1,5.

2.3.3 Коэффициент неравномерности освещения Z принимаем – 1,15.

2.3.4 Число светильников определяем по следующей зависимости:

N= Sn: L2                                        (7)

где  L –расстояние между центрами светильников.

Расстояние между центрами светильников определяется по следующей зависимости:

L : hp =1.6                                        (8)

где hp -  высота подвески светильника.

Высота подвески светильника определяется по следующей зависимости:

hp = Н – hН – hС                                                      (9)

где Н – высота помещения, м;

hН -  высота  расчетной поверхности чаще всего равно 0,9 м;

hС -  высота светильника принимается 0,6 м;

2.3.5 Коэффициент использования светового потока ,η определяется по таблице 10.

Таблица 10  - Коэффициент использования светового потока,  η (светильники  с люминесцентными лампами)

| Индекс помещения, φ | Тип светильника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОД |  |  | ОДР |  |  |
|  | Коэффициент отражения потолка, пола, % |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 |
|  | Коэффициент отражения стен, % |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
| 0,5 | 30 | 25 | 20 | 28 | 24 | 19 |
| 0,6 | 34 | 29 | 25 | 32 | 27 | 22 |
| 0,7 | 38 | 33 | 29 | 35 | 30 | 25 |
| 0,8 | 42 | 36 | 33 | 38 | 33 | 28 |
| 0,9 | 45 | 39 | 35 | 41 | 36 | 31 |
| 1,0 | 47 | 42 | 38 | 44 | 38 | 33 |
| 1,1 | 50 | 44 | 40 | 46 | 41 | 36 |
| 1,25 | 53 | 48 | 43 | 48 | 44 | 38 |
| 1,5 | 57 | 52 | 47 | 52 | 47 | 42 |
| 1,75 | 60 | 54 | 51 | 54 | 50 | 45 |
| 2,0 | 62 | 57 | 54 | 56 | 52 | 47 |
| 2,25 | 64 | 59 | 56 | 58 | 54 | 49 |
| 2,5 | 65 | 60 | 57 | 60 | 56 | 50 |
| 3,0 | 67 | 63 | 60 | 62 | 58 | 53 |
| 3,5 | 69 | 65 | 62 | 63 | 59 | 55 |
| 4,0 | 70 | 66 | 64 | 64 | 60 | 56 |
| 5,0 | 72 | 69 | 66 | 65 | 61 | 58 |

Примечание: Для кабинетов информационных систем и вычислительной техники тип светильника – ОД, для лаборантских кабинета ЭВМ тип светильника – ОДР. Для обоих помещений коэффициент отражения потолка, пола – 50%, а коэффициент отражения стен – 30%.

Индекс помещений находят из выражения:

φ=( А х Б) : (hpх(А+Б))                                       (10)

где А и Б – длина и ширина помещения, м;

А х Б – площадь помещения, м2;

hp -  высота подвеса светильников над расчетной поверхность,и.

2.3.6 По формуле 6 определяем световой поток  одной лампы.

2.3.7 После нахождения значения светового потока определяем по таблице 11 необходимую мощность ламп и оформляем результат в виде вывода.

Таблица 11 – Световой поток наиболее распространенных люминесцентных ламп напряжения 220В

| Световой поток, лм | Мощност ,Вт | Тип лампы |
| --- | --- | --- |
| 500 | 15 | ЛДД |
| 590 | 15 | ЛД |
| 675 | 15 | ЛХБ |
| 760 | 20 | ЛБ |
| 820 | 20 | ЛДД |
| 920 | 20 | ЛД |
| 935 | 20 | ЛХБ |
| 1100 | 20 | ЛБ |
| 1450 | 30 | ЛДД |
| 1640 | 30 | ЛД |
| 1720 | 30 | ЛХБ |
| 2100 | 30 | ЛБ |
| 2340 | 40 | ЛД |
| 2600 | 40 | ЛХБ |
| 3000 | 40 | ЛБ |
| 3050 | 60 | ЛДД |
| 3750 | 60 | ЛД |
| 3820 | 60 | ЛХБ |
| 4550 | 60 | ЛБ |

Пример 2:

Дано помещение площадью Sп(12х6)=72 м2. Высота помещения Н=3,4м. Количество лампочек n=2. Помещение: лаборантская кабинета ЭВМ.

- По таблице 8 находим нормируемую освещенность помещений Ен= 400 люкс.

- 2)Так как в кабинетах информационных систем и вычислительной техники и в лаборантских кабинетах ЭВМ используются люминесцентные лампы, то коэффициент запаса Кз принимаем – 1,5.

- Коэффициент неравномерности освещения Z принимаем 1,15.

- Для того чтобы найти число светильников по формуле 9 определяется высота подвески светильника:

hp= 3,4 -0,9-0,6 =1,9

Затем расстояние между центрами светильников по формуле 8:

L = 1,6х1,9 =3,04

По формуле 7 определяем количество светильников :

N = 72:3,042= 7,79  =8

5) Определяем по таблице 10 коэффициент использования светового потока, η :

- находим значение индекса помещения по формуле 10:

φ = (6х12):(1,9х(6+12)) = 2,1

-  так как наше помещение –лаборантская кабинета ЭВМ, то выбираем тип светильника – ОДР.

6) Определяем световой поток одной лампы :

F=(EH x Sn x K3 x Z):(N x n x η)= (400х72х1,5х1,5) : (8х2х58) = 53,53 лм.

7) После нахождения значения светового потока определяем по таблице 11 необходимую мощность ламп.

Вывод : При данном световом потоке используется тип ламп ЛДД,при мощности 15 ВТ.

Таблица 12 -  Исходные данные для искусственного освещения

| № вариа-нта | Площадь помещения Sn(Б х А), м2 | Высота помещения Н, м2 | Число лампочек n | Помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42(7х6) | 3,2 | 1 | Кабинет ИС и ВТ |
| 2 | 120(30х4) | 3,1 | 2 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 3 | 63(7х9) | 3,0 | 1 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 4 | 216(36х6) | 2,8 | 3 | Кабинет ИС и ВТ |
| 5 | 36(6х6) | 3,4 | 1 | Кабинет ИС и ВТ |
| 6 | 56(7х8) | 3,4 | 1 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 7 | 81(9х9) | 3,2 | 1 | Кабинет ИС и ВТ |
| 8 | 24(6х4) | 2,7 | 1 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 9 | 120(40х3) | 2,8 | 1 | Кабинет ИС и ВТ |
| 10 | 80(10х8) | 3,0 | 2 | Кабинет ИС и ВТ |
| 11 | 128(32х4) | 3,1 | 2 | Кабинет ИС и ВТ |
| 12 | 72(9х8) | 2,9 | 1 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 13 | 48(8х6) | 2,7 | 1 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 14 | 110(55х5) | 3,4 | 2 | Кабинет ИС и ВТ |
| 15 | 36(6х6) | 2,7 | 1 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 16 | 90(15х6) | 3,0 | 2 | Кабинет ИС и ВТ |
| 17 | 60(12х5) | 3,2 | 1 | Кабинет ИС и ВТ |
| 18 | 72(18х4) | 3,4 | 2 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 19 | 100(25х4) | 2,9 | 3 | Кабинет ИС и ВТ |
| 20 | 54(9х6) | 2,7 | 1 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 21 | 28()7х4 | 2,7 | 1 | Кабинет ИС и ВТ |
| 22 | 70(14х5) | 3,1 | 2 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 23 | 40(10х4) | 2,7 | 1 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 24 | 80(16х5) | 3,0 | 2 | Кабинет ИС и ВТ |
| 25 | 100(25х4) | 2,9 | 2 | Кабинет ИС и ВТ |
| 26 | 60(15х4) | 2,7 | 2 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 27 | 42(14х3) | 2,7 | 1 | Кабинет ИС и ВТ |
| 28 | 50(10х5) | 3,0 | 1 | Лаборантская кабинета ЭВМ |

Примечание ; В таблице 8 «Кабинет ИС и ВТ» расшифровать как «Кабинет информационных систем и вычислительной техники».

  - Контрольные вопросы

1. Что понимается под рабочей поверхностью?

2. Что понимается  под условной рабочей поверхностью?

3. Что понимается под характерным разрезом помещения?

4. Назовите виды естественного освещения.

5. Чем характеризуется уровень естественной освещенности?

6. Что учитывает коэффициент светового климата?

7. Что учитывает коэффициент солнечности климата?

8. Какие существуют виды и системы искусственного освещения.

9. Документы, нормирующие естественную и искусственную освещенность внутри и     вне помещения?   СНИП РК 2.04-05-2005* Естественное и искусственное освещение.